## Sheet1
理工佳园排污泵、给水泵工程量清单
| 名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 要求 | 部位
1 | 潜污泵 | 80JYWQ43-13-3.0 | Q=43m³/h,H=13m，N=3kw | 台 | 14 | 潜水排污泵，抗阻塞，电控器，液位控制器，一用一备，高峰同时 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#楼地下室集水坑
| 控制箱 |  |  | 台 | 7 | 控制电路图参见国标图集《常用电机控制电路图》16D303-3第176~177页XKP-8-2，电缆型号、长度详见平面图
2 | 潜污泵 | 80JYWQ40-14.5-4 | Q=40m³/h,H=14.5m，N=4kw | 台 | 24 | 潜水排污泵，抗阻塞，电控器，液位控制器，一用一备，高峰同时 | 4#、5#、6#、7#、8#消防电梯集水坑
| 控制箱 |  |  | 台 | 12 | 控制电路图参见国标图集《常用电机控制电路图》16D303-3第176~177页XKP-8-2，电缆型号、长度详见平面图
3 | 潜污泵 | 50WQ15-15-2.2 | Q=15m³/h,H=0.20MPa,N=2.2KW | 台 | 24 | 潜水排污泵，抗阻塞，电控器，液位控制器，一用一备，高峰同时 | 非人防区，车库用集水坑JSK1 | 设有手动启停装置和液位监控装置
| 控制箱 |  |  |  | 12 | 控制电路图参见国标图集《常用电机控制电路图》16D303-3第176~177页XKP-8-2，电缆型号、长度详见平面图
4 | 潜污泵 | 80WQ40-15-4 | Q=40m³/h,H=0.15MPa,N=4KW | 台 | 12 | 潜水排污泵，抗阻塞，电控器，液位控制器，一用一备，高峰同时 | 非人防区，泵房、设备间用集水坑JSK2，坡道口用集水坑JSK3 | 设有手动启停装置和液位监控装置
| 控制箱 |  |  |  | 6 | 控制电路图参见国标图集《常用电机控制电路图》16D303-3第176~177页XKP-8-2，电缆型号、长度详见平面图
5 | 潜污泵 | 50JYWQ10-13-1.1 | Q=10m³/h,H=13m，N=1.5kw | 台 | 2 | 潜水排污泵，抗阻塞，电控器，液位控制器，一用一备、平时安装战时使用 | 人防-染毒水池10 | 不锈钢材质，根据集水池水位自动控制排水，排污泵安装见图集08S305
| 控制箱 |  |  |  | 1 | 控制电路图参见国标图集《常用电机控制电路图》16D303-3第176~177页XKP-8-2，电缆型号、长度详见平面图
5 | 潜污泵 | 50JYWQ10-13-1.1 | Q=10m³/h,H=13m，N=1.5kw | 台 | 7 | 潜水排污泵，抗阻塞电控器，液位控制器，一用、平时安装战时使用 | 人防-染毒水池2、3、4、5、7、8、11 | 不锈钢材质，根据集水池水位自动控制排水，排污泵安装见图集08S305
| 控制箱 |  |  |  | 3 | 控制电路图参见国标图集《常用电机控制电路图》16D303-3第176~177页XKP-8-2，电缆型号、长度详见平面图
6 | 潜污泵 | 50JYWQ15-15-1.5 | Q=15m³/h,H=15m,N=1.5kw | 台 | 28 | 潜水排污泵，抗阻塞，电控器，液位控制器，一用一备，高峰同时 | 人防集水坑1-1#，1-2#，2-1#，2-2#，2-3#，2-4#，3-1#，3-2#，4-2#，4-3#，5-1#，5-2#，6-1#，6-2# | 不锈钢材质，根据集水池水位自动控制排水，排污泵安装见图集08S305
| 控制箱 |  |  |  | 14 | 控制电路图参见国标图集《常用电机控制电路图》16D303-3第176~177页XKP-8-2，电缆型号、长度详见平面图
7 | 潜污泵 | 80JYWQ40-15-4 | Q=40m³/h,H=15m,N=4kw | 台 | 2 | 自动搅匀潜水排污泵，抗阻塞，电控器，液位控制器，一用一备，高峰同时 | 人防－汽车坡道排水用，人防集水池4-1# | 不锈钢材质，根据集水池水位自动控制排水，排污泵安装见图集08S305
| 控制箱 |  |  |  | 1 | 控制电路图参见国标图集《常用电机控制电路图》16D303-3第176~177页XKP-8-2，电缆型号、长度详见平面图
8 | 室内消火栓系统给水泵 |  | Q=10L/s H=1.05MPa N=18.5KW | 台 | 2 | 立式多级消防泵一用一备，报警液位双泵启动，设置手动起重设备 |  | 低噪水泵，外壳为球墨铸铁，叶轮为青铜
| 控制箱 |  |  |  | 1 | 控制电路图参见国标图集《常用电机控制电路图》16D303-3第176~177页XKP-8-2，电缆型号、长度详见平面图
9 | 喷淋系统给水泵 |  | Q=40L/s H=0.86MPa N=55KW | 台 | 2 | 立式多级消防泵一用一备，报警液位双泵启动,设置手动起重设备
| 控制箱 |  |  |  |  | 控制电路图参见国标图集《常用电机控制电路图》16D303-3第176~177页XKP-8-2，电缆型号、长度详见平面图
10 | 消防水箱补水泵 |  | Q=1.11L/sH=0.80MPa N=2.2KW | 台 | 2 | 立式多级离心泵一用一备，，报警液位双泵启动,设置固定吊钩
| 控制箱 |  |  |  | 1 | 控制电路图参见国标图集《常用电机控制电路图》16D303-3第176~177页XKP-8-2，电缆型号、长度详见平面图
11 | 屋顶不锈钢水箱（箱泵一体增压稳压设备） | 7000*2500*2200 | 详见施工图 | 台 | 1 | 箱泵一体增压稳压，含水箱18立方，稳压泵2*Q=1.0L/S，H=15m，N=2.2kw，气压罐150L，旋流防止器，流量及压力开关，控制柜，溢流管，阀门 | 4#楼