·····························································

南通理工学院南通校区

电梯设备采购和安装

招标文件

招标人（盖章）        南通理工学院

编制时间：   2022   年    10   月

目录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标须知	5

（一）总则	5

（二）招标文件	6

（三）投标文件	7

（四）开标	11

（五）评标	11

（六）合同的授予	14

第三部分 电梯的技术规格和要求	15

第四部分：附件（投标文件格式）	24

第一部分  招标公告

1、项目概况

南通理工学院综合楼、教学楼、学生宿舍楼、实训楼建设项目位于南通市崇川区永兴路211号，现就该项目的电梯设备采购及安装，以公开招标的方式发包，选择设备供应企业。

2、招标内容

共18台电梯，详见本招标文件第三部分。

3、招标文件索取途径

投标人自行下载（投标人自行登录南通理工学院招标主页https://hqzc.ntit.edu.cn/下载,报名中有任何疑问，请在工作时间与项目联系人联系）。

4、参加本次招标活动的投标人需具备以下条件

（1）具有独立法人资格，注册资金在2000万元及以上的生产厂家或注册资金在1000万元及以上并具有生产厂家针对该项目授权的销售商；

（2）在南通市区内设有售后维修保养服务网点（厂家直属或特约委托）；

（3）法定代表人为同一人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加该项目投标；

（4）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（5）在最近三年内没有骗取中标，在经营活动中没有重大违法记录、严重违约和设备重大质量问题。

5、投标人资格审查方式

资格后审。

6、付款方式

设备款：预付20%，送货前支付50%，安装结束并验收合格后付至95%，剩余5%质保期满后付清；

安装款：预付30%，安装结束并验收合格后付清。

7、招标文件售价

人民币300元。投标时现场缴纳，售后不退。

8、投标保证金

投标人需缴纳投标保证金人民币陆万元，并将缴纳凭证作为附件附在投标文件中。中标单位交纳的保证金转为履约保证金；未中标单位交纳的投标保证金将等额无息退还。

南通理工学院账户信息如下：

开户名：南通理工学院

统一社会信用代码：12320000724161141N

账号：541758202529

开户行：中行南通分行营业部

行号：104306084105

电话：0513-85606233

地址：江苏省南通市崇川区永兴路211号

9、投标报名确认

（1）潜在投标人如确定参加投标，请务必在2022年11月14日11时00分前将“报名投标确认函”（含项目名称、投标单位名称、联系人及联系方式），通过电子邮箱发送至20160009@ntit.edu.cn，招标人收到后一般在两个工作日内回复，提示报名成功。

（2）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

10、其他说明

投标报名时间截止后，如投标人少于3个，采购人可选择其他方式采购或重新组织招标，也可顺延本项目的投标报名时间、投标截止时间季开标时间并予公告。

11、投标截止时间

2022年11月17日11时00分。

12、通讯方式

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：南通理工学院资产与基建处工程中心（行政楼218）

联系地址：南通市崇川区永兴路211号

商务联系人/联系电话：黄老师13862805201，周老师17826152331

技术联系人/联系电话：曹工 18951411193

第二部分  投标须知

（一）总则

1、工程概况（见“招标公告”）

2、有关单位和机构

2.1 建设单位：南通理工学院

3、报价范围

3.1 本次报价范围：含税全包价，包括安装、调试，为完成招标文件要求所发生的全部费用，包括材料或设备采购、包装、运输并到达指定地点及落地人工费、机械费、质检（自检）、法定检测部门检测费用以及设备安装、调试、维护维修、保险、利润、税金、项目验收以及培训等费用，另外还应包括各类规费、税费、合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及应给甲方所承担的全部费用。

(1)投标单位的投标报价，应是完成招标文件所确定的招标范围及工期的全部内容。其报价应包括完成上述内容所必须的成本、利润、税金、开办费、措施费、机械进出场费、电梯设备费、风险费、政策性文件规定费用、附属工程、临时工程、临时设施、材料、井道及机房图设计费、检测费、验收费、调试费、调试电缆费用（指从招标人现场变压器至电梯）、二年免费质保及维保、劳务、及至取得电梯合格证所需的所有费用。

(2)电梯井道照明、电梯底坑爬梯、电梯井道脚手架、电梯井道插座、电梯双电源配电箱至电梯厂家提供配电箱间电缆及导管、吊装等和电梯安装有关的工作均由电梯厂家负责，如需牛腿由电梯厂家自备。

(3)因项目建设需求，在项目竣工验收前或工程装修阶段使用电梯服务的相关费用由投标单位单独报价，该项服务按每台每月报价，最终费用根据现场实际使用情况结算，不足一月按照当月实际使用天数计算费用。

3.2本工程采用建安工程施工总承包管理模式，本项目作为专业分包工程，已纳入总包管理范围。此工程的总承包服务费由招标人支付，投标人在报价时无须考虑。预埋件制作及安装等列入投标人工作范围，由投标人在报价中一并考虑。中标单位须和总承包单位签订安全文明施工合同。

4、招标方式

4.1本次招标实行公开招标的方式。

5、投标人资格

5.1具有独立法人资格，注册资金在2000万元及以上的生产厂家或注册资金在1000万元及以上并具有生产厂家针对该项目授权的销售商；

5.2在南通市范围内设有售后维修保养服务网点（厂家直属或特约委托）；

5.3法定代表人为同一人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加该项目投标。

6、投标费用

6.1投标人在投标活动中的有关准备工作、现场踏勘、编制和递交投标书等所发生的一切费用均由投标人自行负责，无论招标过程的处理方式和最后决标结果如何，招标人对投标人不承担任何费用。

7、工期要求

7.1电梯设备交货时间：按照甲方工程进度进行供货。

7.2安装与土建配合，服从总包单位的工程进度安排。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）本招标文件总目录所列内容；

（2）招标人在招标期间的所有补充文件(包括招标答疑纪要、对招标文件的

澄清或修改内容)。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人均无任何约束力。

9、现场踏勘与招标答疑

9.1现场踏勘由投标人自行前往。

9.2投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流，请在投标须知表规定时间将答疑文件发送至招标人邮箱：20160009@ntit.edu.cn，使招标人收到，招标人将予以答复。

10、招标文件的修改

10.1 招标人在投标截止日前3天的任何时候，可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。招标人对招标文件的修改，以向投标人发出招标补充文件的方式作出。

10.2 招标补充文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对投标人起约束作用。

10.3 如果招标人对招标文件进行了修改，为使投标人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。

11、招标文件的效力

招标文件是工程招标和投标的有效依据，也是中标后签订承包合同的依据，同时也是合同的组成文件，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。

（三）投标文件

12、投标文件的语言及度量衡及货币单位

12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

12.2除技术规格中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.3投标货币为人民币。

13、投标文件的组成

投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。投标文件组成如下：

13.1商务文件

（1）投标函（包括投标函附录）

（2）开标一览表

（3）投标设备数量价格表

（4）投标保证金（汇票复印件）

（5）法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明书

（6）制造厂家的资格声明

（7）投标人情况表

（8）2019年以来的电梯品牌业绩满足单笔销售≥20台的合同（附加盖公章的销售合同复印件，原件备查）

（9）营业执照（复印件加盖公章）

（10）制造厂家针对本项目的授权书（制造厂家参加投标可不提供）（复印件加盖公章）

（11）电梯设备制造许可证和制造许可明细表（复印件加盖公章）

（12）安全生产许可证（复印件加盖公章）

（13）电梯安装维修许可证（复印件加盖公章）

（14）质量管理、环境管理、安全管理体系认证证书（如有，复印件加盖公章）

（15）投标人资信等级证明（复印件加盖公章）

13.2 技术文件

（1）投标产品技术规格书及功能

（2）投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

（3）投标产品基本功能配置表（须同时提交可供投标方选择的功能及其价格表）

（4）投标产品随机备品备件清单及专用工具清单

（5）供招标人选购的配套零部件及价格表

（6）主要安装装备和主要检测设施的拥有情况和现状

（7）规格性能偏离表及建议

（8）要求提供的其他技术资料，包括预埋件设计资料等

（9）产品制造、安装、验收标准

（10）电梯安装组织设计说明及质量管理保证体系说明

（11）技术服务内容（电梯生产厂家对本项目的技术支持，包括检验、验收、培训等内容）

（12）距招标人最近的安装、售后服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量等

（13）投标承诺的售后服务情况

（14）提供安装队伍概况说明，含安装项目负责人技术证书和社保证明（6个月以上）。

（15）优惠条件

投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠。

（16）投标方认为需要提供的其他不显现投标人任何标识的内容。

14、投标内容填写说明

14.1 投标书格式：投标人须按照第13.1、13.2条规定的内容分别编制装订成册（即，投标文件分别装订成“商务文件”、 “技术文件”两部分）。

14.2 投标文件份数：一式三份（一正两副），投标文件的正、副本封面应有相关“正本”、“副本”字样的标记。

14.3 投标文件须由投标人盖章并由法定代表人或授权委托人签名或盖章，投标人应写全称。

14.4 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须有投标人加盖印鉴。

14.5 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

14.6 投标书和开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标人须按招标文件的格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.7 规格性能偏离表及建议：投标设备如与招标设备在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有偏离或对投标产品配置有好的建议，应填写《规格性能偏离表》及建议书。

15、投标报价：

15.1 投标方应按招标文件中《招标设备一览表》填写《投标设备数量价格表》。

15.2 每种设备只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

15.3 投标报价应按不同费用类别分开填写。

（1）出厂价格（包括要求供货范围内的主机和辅件、轿厢装修出厂装厢所列易损件、随机备品备件费和特殊工具费、各种税费等）

（2）运杂费

（3）运输保险费（是否保险由投标人自定）

（4）安装及调试费（包括安装材料）

（5）技术服务费（包括技术培训等）

（6）现场可能发生的临时设施、井道内搭设设施费、安装水电费等

（7）其他费用（投标方认为需要发生的费用）

16、投标保证金

16.1

（1）未中标单位的投标保证金在开标结束后一个月内退还（不计息）；

（2）中标单位的投标保证金将自动转为履约保证金的。

16.2投标人如有下列情况之一者，将不退还投标保证金：

（1）在投标有效期内撤回投标书的；

（2）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款，在规定期限内拒签合同的；

（3）发现有串标行为的。

17、投标文件的修改与撤回

17.1 投标人可以在递交投标文件以后，修改或撤回其投标文件。但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人，并得到招标人的书面形式的确认。

17.2 更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送，另外还应在外层封皮上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3 在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件。

17.4 在投标截止时间与投标文件有效期终止日之间的这段期间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

18、投标书的效力

18.1投标书的有效期

（1）投标书的有效期始于本招标文件规定的投标截止时间；

（2）中标人的投标有效期至完成本招标文件规定的工程承包范围内全部工

作内容并通过竣工验收、保修期限满后终止；

（3）未中标人的投标有效期限自本款第（1）条之日起30个日历天内有效。

（4）在原定投标文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以向投标人提出延长其投标文件有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不失去其投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件，但必须相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本招标文件中关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

18.2有下列情况之一者，投标书无效：

（1）投标书未按招标文件要求密封；

（2）投标书未按规定的要求编制，字迹模糊，辨认不清；

（3）法定代表人或授权委托人未签字或未加盖单位公章；

（4）投标书送达时间已超过投标的截止时间；

（5）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效；

（6）投标人的投标资格不满足国家有关规定和招标文件的要求；

（7）没有按招标文件的要求提供投标保证金或提交投标保证金的方式不符合招标文件规定的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条款；

（9）与招标文件有重大偏离的投标文件；

（10）不满足招标文件规定的其他实质性要求；

19、投标文件的递交

19.1投标人应派专人按投标须知前附表中规定的时间和地点将投标书（一式三份）送达给招标人。招标人将记录投标书送达时间。凡超过投标截止时间送达的投标书，招标人将不予受理，并按无效标进行处理。

19.2投标文件的密封和标记

（1）投标人应将投标文件的 “商务文件”、“技术文件”部分装订密封在投标文件密封袋里。

（2）所有投标文件均应在外密封袋上注明下列识别标志：

a、项目名称；

b、投标人的名称（加盖公司公章）

c、2022年   月  日  时以前不得开封。

（四）开标

20、开标

招标人自行确定开标时间、地点，不公开开标。

（五）评标

21、评标会议

21.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标工作由招标人按有关规定组建的评标委员会负责。

21.2评标委员会由招标人依据有关规定组织。

22、评标过程的保密

22.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

22.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

22.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

23、投标文件的澄清

23.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。

23.2有关澄清或说明，投标人应采用书面形式进行回答，该书面回答应有投标人法定代表人或其委托授权人的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。

23.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性的内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

23.4拒绝招标人的通知到场进行答疑和澄清或不派人员进行答疑和澄清的，导致评标委员会无法对其投标进行评议的，将被作为废标处理。

24、投标文件的初步评审

24.1开标后，招标人将组织评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）投标文件是否符合招标文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；

（2）价格构成有无计算错误；

24.2初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，并修改单价；

24.3 初审时如发现投标设备与招标设备在规格、技术参数、性能、质量、交货期、付款方式等有重大偏离，其投标文件将被拒绝。

24.4招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

- 投标文件的评审

25.1评分方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价由工作人员通过计算得出。

投标人得分=∑评委评价得分/评委人数+报价得分

| 评审因素 |  | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务报价 |  | 50 | 满足投标文件资质要求，且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50 |
| 技术 | 技术负责人资格 | 8 | 高级职称得8分，中级职称得5分，其余不得分 |
|  | 安装 | 5 | 安装单位为生产企业得5分，为生产企业授权单位得3分，其他不得分 |
|  | 品牌 | 5 | 中等档次得3分，中等以上档次得5分，中等以下品牌不得分 |
|  | 业绩 | 10 | 投标人2019年以来电梯品牌业绩满足单笔销售≥20台得5分，每增加一项得5分 |
|  | 服务承诺 | 10 | 授权情况：为所投标电梯制造商授权或委托的售后维修保养机构得5分，其余得0分 |
|  |  |  | 地理位置：售后维修机构位于南通市区得5分，位于南通其他区域得3分，其余得0分 |
|  | 技术方案 | 12 | 投标人提供的产品技术方案完全符合招标文件要求得12分，每偏离一项扣1分 |
| 合计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

25.2评标委员会将按照本须知第24条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

25.3在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

25.4决标后，招标人向中标人发出中标通知。

对投标人提供证件、资料及报表等的真实性，招标人保留核对的权力，如果发现有虚假行为，一经查实，如该投标人为预中标单位的，招标人有权取消该单位的预中标资格并不予返还其投标保证金；如该投标人不为预中标单位的，在投标有效期内招标人有权不予返还其投标保证金。

（六）合同的授予

26、履约担保

26.1招标人向中标人发出中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约担保金。

26.2在合同协议书签署前，如果中标人不同意按本须知第26.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

27、合同授予标准

27.1本工程的电梯设备合同将授予按本须知第25.5条款所确定的中标人。

28、授予合同（签约）

28.1招标人将把合同授予能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人（即评标综合得分最高者）。

28.2投标人自接到中标通知书后15天内，必须依照《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标书各项条款、询标记录等，与招标人签订承包合同。

28.3 中标人如不遵守招标文件或投标书各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同或拒交履约保证金的，招标人将依据国家和省招标投标的有关规定，废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成损失的超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

29、招标结束

29.1中标人与招标人签订电梯设备买卖及安装合同并按规定交纳了履约保证金后即为招标结束。

29.2 招标结束后，未中标单位的投标保证金在开标结束后七个工作日内退还（不计息）。投标人在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担，投标书一律不退还。

第三部分 电梯的技术规格和要求

1、说 明

（1）综合楼5台载客电梯，其中5层5站5门3台，4层4站4门2台；（2）教学楼4台载客电梯，9层9站9门；（3）宿舍楼8台载客电梯，其中9层9站9门4台，10层10站10门4台；（4）实训楼1台载货电梯，3层3站3门。

总计18台并保证提供的设备及服务能满足本规格书的要求。

南通理工学院工程项目电梯规格参数表（见下页）：

2．电梯品牌要求

本项目招标电梯品牌要求为中等档次或以上的品牌。

| 南通理工学院南通校区电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房号 | 梯型 | 机房 | 载重量 （kg） | 层站 | 速度 （米/秒） | 轿厢尺寸 长*宽*高 | 开门宽度宽*高 | 井道净尺寸 长*宽 | 顶层 净高度 | 底坑 深度 | 是否并联 | 台数 | 备注 |
| 1 | 综合楼 | 客梯 | 有 | 1600 | 4/4/4 （含-1F） | 1.0 | 2000*1700*2800 | 1200*2400 | 2600*2800 | 4600 | 1500 | 否 | 1 | 厅、轿门： 发纹不锈钢304（抗指纹） |
|  |  | 客梯 | 无 | 1350 | 4/4/4 | 1.0 | 1800*1700*2800 | 1100*2400 | 2950*2200 | 5000 | 1600 | 是 | 1 | 厅、轿门： 发纹不锈钢304（抗指纹）、6+6夹胶玻璃，全透明玻璃 |
|  |  | 客梯 | 无 | 1350 | 5/5/5 （含-1F） | 1.0 | 1800*1700*2800 | 1100*2400 | 2950*2200 | 5000 | 1600 |  | 3 |  |
| 2 | 教学楼 | 客梯 | 有 | 1350 | 9/9/9 （含-1F） | 1.6 | 2000*1500*2800 | 1100*2400 | 2600*2200 | 4800 | 1600 | 是 | 4 |  |
| 3 | 宿舍楼 | 客梯 | 有 | 1350 | 9/9/9 | 1.6 | 2000*1500*2800 | 1100*2400 | 2600*2200 | 4800 | 1600 | 是 | 4 |  |
|  |  | 客梯 | 无 | 1350 | 10/10/10 | 1.6 | 1500*2000*2800 | 1000*2400 | 2600*2500 | 5100 | 1600 | 是 | 4 |  |
| 4 | 实训楼 | 货梯 | 有 | 2000 | 3/3/3 | 0.5 | 1900*2100*2400 | 1500*2400 | 2900*2720 | 4500 | 1500 | 否 | 1 | 厅、轿门： 发纹不锈钢304 |

注：电梯井道、机房详细尺寸及土建要求以双方确认的《电梯土建布置图》为准。

2、电梯技术规格表

2．1电梯技术规格表1

| 电梯类型 内容 | 综合楼载客客梯1600KG |
| --- | --- |
|  | （-1层~3层）*1 |
| 数量 | 1台 |
| 行程（m） |  |
| 逻辑控制系统 |  |
|  | 32位及以上电脑微机控制系统或更优，并具有/无司机操作功能 |
| 驱动系统 | 永磁同步无齿轮驱动 |
| 调速系统 | 32位电脑微机控制，交流变频变压调速（VVVF），逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ |
| 轿箱尺寸（mm） | 见生产厂家土建图 |
| 开门尺寸（mm） | 1200mm*2400mm |
| 开门方式 | 中分对开 |
| 机房尺寸 | 见施工图（可根据实际需要进行变更） |
| 门保护 | 光幕门保护 |
| 门机 | 采用交流变频变压调速VVVF |
| 通讯系统（井道内） | 采用串行连接方式 |
| 导轨 | 重型导轨（并提供具体规格） |
| 导靴 | 重型导靴 |
| 平层精度 | ≤±3mm |
| 噪声指标 | 符合或优于国家标准（并提供具体数据） |
| 振动加速度 | 由投标单位提供 |
| 起制动加速度 | 由投标单位提供 |
| 称重装置 | 电子称重装置 |
| 轿门/厅门 | 发纹不锈钢304（抗指纹），厚度：≥1.2mm（提供厚度数据） |
| 门套 | 发纹不锈钢304（抗指纹）标准小门套，厚度：≥1.2mm（提供厚度数据） |
| 轿顶 | 轿顶为发纹不锈钢豪华轿顶，由投标人提供式样供招标人选择（包括日光灯照明、低噪声通风扇，应急照明，紧急出口），轿顶需留有摄像孔，随行电缆中应穿视频电缆 |
| 轿厢四壁 | 发纹不锈钢304（抗指纹），厚度：≥1.2mm（提供厚度数据）；无障碍客梯须符合相关要求。 |
| 轿厢地面 | 采用黑白根大理石地面 |
| 地坎 | 硬质铝合金 |
| 踢脚板 | 发纹不锈钢304（抗指纹） |
| 厅外召唤按纽和层站显示器 | 面板材料采用发纹不锈钢304（抗指纹），呼梯按钮为LED点阵数字显示的微动按钮，显示楼层及运行方向。 |
| 轿厢操纵盘和层站显示器 | 1个轿厢一体化操纵盘，无障碍客梯须符合相关要求。面板材料采用发纹不锈钢304（抗指纹），内选楼层按钮为LED点阵数字显示的微动按钮，采用多媒体显示。 |

| 电梯类型 内容 | 综合楼载客客梯1350KG |
| --- | --- |
|  | （1层~4层）*1、（-1层~4层）*3 |
| 数量 | 4台 |
| 行程（m） |  |
| 逻辑控制系统 | 其中4/4/4和/5/5/5各1台并联 |
|  | 32位及以上电脑微机控制系统或更优，并具有/无司机操作功能 |
| 驱动系统 | 永磁同步无齿轮驱动 |
| 调速系统 | 32位电脑微机控制，交流变频变压调速（VVVF），逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ |
| 轿箱尺寸（mm） | 见生产厂家土建图 |
| 开门尺寸（mm） | 1100mm*2400mm |
| 开门方式 | 中分对开 |
| 机房尺寸 | 见施工图（可根据实际需要进行变更） |
| 门保护 | 光幕门保护 |
| 门机 | 采用交流变频变压调速VVVF |
| 通讯系统（井道内） | 采用串行连接方式 |
| 导轨 | 重型导轨（并提供具体规格） |
| 导靴 | 重型导靴 |
| 平层精度 | ≤±3mm |
| 噪声指标 | 符合或优于国家标准（并提供具体数据） |
| 振动加速度 | 由投标单位提供 |
| 起制动加速度 | 由投标单位提供 |
| 称重装置 | 电子称重装置 |
| 轿门/厅门 | 发纹不锈钢304（抗指纹），厚度：≥1.2mm（提供厚度数据）、6+6夹胶玻璃（全透明玻璃） |
| 门套 | 发纹不锈钢304（抗指纹）标准小门套，厚度：≥1.2mm（提供厚度数据） |
| 轿顶 | 轿顶为发纹不锈钢豪华轿顶，由投标人提供式样供招标人选择（包括日光灯照明、低噪声通风扇，应急照明，紧急出口），轿顶需留有摄像孔，随行电缆中应穿视频电缆 |
| 轿厢四壁 | 发纹不锈钢304（抗指纹），厚度：≥1.2mm（提供厚度数据）；无障碍客梯须符合相关要求。 |
| 轿厢地面 | 采用黑白根大理石地面 |
| 地坎 | 硬质铝合金 |
| 踢脚板 | 发纹不锈钢304（抗指纹） |
| 厅外召唤按纽和层站显示器 | 面板材料采用发纹不锈钢304（抗指纹），呼梯按钮为LED点阵数字显示的微动按钮，显示楼层及运行方向。 |
| 轿厢操纵盘和层站显示器 | 1个轿厢一体化操纵盘，无障碍客梯须符合相关要求。面板材料采用发纹不锈钢304（抗指纹），内选楼层按钮为LED点阵数字显示的微动按钮，采用多媒体显示。 |

2．2电梯技术规格表2

| 电梯类型 内容 | 教学楼1350KG |
| --- | --- |
|  | （-1层~8层）*4 |
| 数量 | 4台 |
| 行程（m） |  |
| 逻辑控制系统 | 1350KG并联 |
|  | 32位及以上电脑微机控制系统或更优，并具有/无司机操作功能。 |
| 驱动系统 | 永磁同步无齿轮驱动 |
| 调速系统 | 32位电脑微机控制，交流变频变压调速（VVVF）,逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ |
| 轿箱尺寸（mm） | 见生产厂家土建图 |
| 开门尺寸（mm） | 1100mm*2400mm |
| 开门方式 | 中分对开 |
| 机房尺寸 | 见施工图（可根据实际需要进行变更） |
| 门保护 | 光幕门保护 |
| 门机 | 采用交流变频变压调速VVVF |
| 通讯系统（井道内） | 采用串行连接方式 |
| 导轨 | 重型导轨（并提供具体规格） |
| 导靴 | 重型导靴 |
| 平层精度 | ≤±3mm |
| 噪声指标 | 符合或优于国家标准（并提供具体数据） |
| 振动加速度 | 由投标单位提供 |
| 起制动加速度 | 由投标单位提供 |
| 称重装置 | 电子称重装置 |
| 轿门/厅门 | 发纹不锈钢304（抗指纹）、6+6夹胶玻璃 |
| 门套 | 发纹不锈钢304（抗指纹）标准小门套，厚度：≥1.2mm（提供厚度数据） |
| 轿顶 | 轿顶为发纹不锈钢豪华轿顶，由投标人提供式样供招标人选择（包括日光灯照明、低噪声通风扇，应急照明，紧急出口），轿顶需留有摄像孔，随行电缆中应穿视频电缆 |
| 轿厢四壁 | 发纹不锈钢304（抗指纹），厚度：≥1.2mm（提供厚度数据）；无障碍客梯须符合相关要求。 |
| 轿厢地面 | 采用黑白根大理石地面 |
| 地坎 | 硬质铝合金 |
| 踢脚板 | 发纹不锈钢304（抗指纹） |
| 厅外召唤按纽和层站显示器 | 面板材料采用发纹不锈钢304（抗指纹），呼梯按钮为LED点阵数字显示的微动按钮，显示楼层及运行方向。 |
| 轿厢操纵盘和层站显示器 | 1个轿厢一体化操纵盘，消防电梯须符合相关要求。面板材料采用发纹不锈钢304（抗指纹），内选楼层按钮为LED点阵数字显示的微动按钮，采用多媒体显示。 |

2．3电梯技术规格表3

| 电梯类型 内容 | 宿舍楼客梯1350KG*8 |
| --- | --- |
|  | （1层~9层）*4，（1层~10层）*4 |
| 数量 | 8台 |
| 行程（m） |  |
| 逻辑控制系统 | 并联 |
|  | 32位及以上电脑微机控制系统或更优，并具有/无司机操作功能。 |
| 驱动系统 | 永磁同步无齿轮驱动 |
| 调速系统 | 32位电脑微机控制，交流变频变压调速（VVVF）,逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ |
| 轿箱尺寸（mm） | 见生产厂家土建图 |
| 开门尺寸（mm） | 有机房1100mm*2400mm，无机房1000mm*2400mm |
| 开门方式 | 中分对开 |
| 机房尺寸 | 见施工图（可根据实际需要进行变更） |
| 门保护 | 光幕门保护 |
| 门机 | 采用交流变频变压调速VVVF |
| 通讯系统（井道内） | 采用串行连接方式 |
| 导轨 | 重型导轨（并提供具体规格） |
| 导靴 | 重型导靴 |
| 平层精度 | ≤±3mm |
| 噪声指标 | 符合或优于国家标准（并提供具体数据） |
| 振动加速度 | 由投标单位提供 |
| 起制动加速度 | 由投标单位提供 |
| 称重装置 | 电子称重装置 |
| 轿门/厅门 | 发纹不锈钢304（抗指纹）、6+6夹胶玻璃，厚度：≥1.2mm（提供厚度数据） |
| 门套 | 发纹不锈钢304（抗指纹）标准小门套，厚度：≥1.2mm（提供厚度数据） |
| 轿顶 | 轿顶为发纹不锈钢豪华轿顶，由投标人提供式样供招标人选择（包括日光灯照明、低噪声通风扇，应急照明，紧急出口），轿顶需留有摄像孔，随行电缆中应穿视频电缆 |
| 轿厢四壁 | 发纹不锈钢304（抗指纹），厚度：≥1.2mm（提供厚度数据）；无障碍电梯须符合相关要求。 |
| 轿厢地面 | 采用黑白根大理石地面 |
| 地坎 | 硬质铝合金 |
| 踢脚板 | 发纹不锈钢304（抗指纹）、6+6夹胶玻璃 |
| 厅外召唤按纽和层站显示器 | 面板材料采用发纹不锈钢304（抗指纹），呼梯按钮为LED点阵数字显示的微动按钮，显示楼层及运行方向。 |
| 轿厢操纵盘和层站显示器 | 1个轿厢一体化操纵盘，无障碍电梯须符合相关要求。面板材料采用发纹不锈钢304（抗指纹），内选楼层按钮为LED点阵数字显示的微动按钮，显示楼层及运行方向。 |

2．4电梯技术规格表4

| 电梯类型 内容 | 实训楼货梯2000KG*1 |
| --- | --- |
|  | （1层~3层）*1 |
| 数量 | 1台 |
| 行程（m） |  |
| 逻辑控制系统 | 单控 |
|  | 32位及以上电脑微机控制系统或更优，并具有/无司机操作功能。 |
| 驱动系统 | 异步电机驱动 |
| 调速系统 | 32位电脑微机控制，交流变频变压调速（VVVF）,逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ |
| 轿箱尺寸（mm） | 见生产厂家土建图 |
| 开门尺寸（mm） | 有机房1500mm*2400mm |
| 开门方式 | 中分双折 |
| 机房尺寸 | 见施工图（可根据实际需要进行变更） |
| 门保护 | 光幕门保护 |
| 门机 | 采用交流变频变压调速VVVF |
| 通讯系统（井道内） | 采用串行连接方式 |
| 导轨 | 重型导轨（并提供具体规格） |
| 导靴 | 重型导靴 |
| 平层精度 | ≤±3mm |
| 噪声指标 | 符合或优于国家标准（并提供具体数据） |
| 振动加速度 | 由投标单位提供 |
| 起制动加速度 | 由投标单位提供 |
| 称重装置 | 电子称重装置 |
| 轿门/厅门 | 发纹不锈钢304，厚度：≥1.2mm（提供厚度数据） |
| 门套 | 发纹不锈钢304小门套，厚度：≥1.2mm（提供厚度数据） |
| 轿顶 | 轿顶为发纹不锈钢，由投标人提供式样供招标人选择（包括日光灯照明、低噪声通风扇），轿顶需留有摄像孔，随行电缆中应穿视频电缆 |
| 轿厢四壁 | 发纹不锈钢304，厚度：≥1.2mm（提供厚度数据）。 |
| 轿厢地面 | 花纹钢板 |
| 地坎 | 铁质 |
| 踢脚板 | —— |
| 厅外召唤按纽和层站显示器 | 面板材料采用发纹不锈钢304，呼梯按钮为LED点阵数字显示的微动按钮，显示楼层及运行方向。 |
| 轿厢操纵盘和层站显示器 | 1个轿厢一体化操纵盘。面板材料采用发纹不锈钢304，内选楼层按钮为LED点阵数字显示的微动按钮，显示楼层及运行方向。 |

注：（1）我校将对产品材质进行理化实验，如与要求不符，除扣除合同违约金外，中标人需免费更换为符合招标文件的材质，并承担学校的一切损失；

（2）发纹不锈钢304（抗指纹）板要求为单层板。

3、电梯基本功能（不限于以下功能）

| 电梯受阻失速保护 | 操纵箱微机异常处理 | 关门保护 |
| --- | --- | --- |
| 制动器冗余保护 | 轿内反向指令消除 | 层站运行方向指示 |
| 电器安全回路保护 | 连续服务 | 关门按钮响应指示 |
| 检修操作 | 故障自诊断 | 换向重开门 |
| 称重启动 | 层高自测定 | 门负载检测 |
| 过电流保护 | 层站召唤自动登记 | 开门受阻控制 |
| 超速保护 | 群控后备运行 | 开门保持时间自动调整 |
| 电机过热保护 | 层站微机异常处理 | 关门力矩控制 |
| 过电压保护 | 层站运行控制开关 | 即时关门 |
| 电源故障保护 | 独立运行 | 重复关门 |
| 上电再平层 | 强制关门 | 本层再开门 |
| 逆行保护 | 电梯不启动报警 | 轿厢应急照明 |
| 选层器修正 | 次层停靠 | 警铃 |
| 安全停靠 | 超载报警 | 分散待机 |
| 停层开门 | 轿内运行方向指示 | 高峰服务 |
| 逆变装置高温检测 | 开门按钮响应指示 | 光幕安全触板 |
| 终端强制减速 | 层站到站指示 | 五方通话 |
| 过低速保护 | 多方通话装置 | 中文语音报站 |
| 无障碍功能（无障碍电梯） | 消防功能（消防电梯） |  |

注：投标方须提供可其他供招标方选择的功能配置表及其价格。

4、投标单位应提供的技术资料

4.1机房布置图、井道布置图、设备安装图（包括电气、系统安装线路图等）、电路电气控制图、系统原理图等。

4.2设备样本及技术规格书。

4.3设备安装、操作、维护手册或说明书

4.4提供门锁、限速器、安全钳、缓冲器等主要安全装置的型式试验报告的副本。

4.5投标方认为有必要提供的其他技术资料及招标方需配合的事宜。

5、设备安装、调试

5.1投标人需按招标人的要求和国家及行业规范负责设备安装和调试及试运行，本次电梯安装为交钥匙工程。

5.2本次招标的电梯设备安装调试及售后维修保养服务责任必须由本产品的厂家负责活期授权的经销商负责。

5.3本次设备安装作业不得转包。安装单位须提供资质证明文件及施工经历资料，而且必须具有安装与招标设备同型号电梯的安装经验。

5.4设备安装验收合格，在交付招标人使用以前的设备保护由投标人负责。

5.5安装前积极与土建配合。

6、验收

6.1投标方在投标时应提供设备的设计技术规定、验收标准、安装技术规范，供招标方参考。

6.2制造安装验收标准如下：

电梯工程施工质量验收规范（GB 50310-2002）

电梯制造和安装安全规范（GB 7588-2003）

电梯安装验收规范（GB/T 10060-2011）

电梯技术条件（GB/T 10058-2009）

电梯试验方法（GB/T 10059-2009）

交流电梯电动机通用技术条件（GB/T 12974-2012）

电梯电缆（GB/T 50135.5-2008）

电梯曳引机（GB/T 24478-2009）

电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范（GB/T 18775-2009）

电梯相关最新标准，（以新标准为准）

其他有关的中国规定和由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

6.3投标人必须负责所提供货物通过质量技术监督局的验收，直至取得已验收证书。质量技术监督局的验收费用包含在投标总价中。

6.4中标方人员在招标方进行安装调试期间，费用由中标方负责。

6.5中标方人员应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因中标方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由中标方承担。

6.6设备到达最终用户后，要求中标方及安装人员会同招标方共同参与设备的到场验收。

7、质保及维修

7.1负责本工程电梯设备的售后维修保养服务网点（厂家直属或特约委托代理）须设在南通地区范围内。

7.2中标方提供设备的质量保证期为现场安装完毕，经有关部门验收合格并交付

甲方使用之日起24个月。在质保期内，因电梯的维修和保养所发生的一切费用，均由中标方承担。

7.3在使用过程中如发生质量问题和其他故障，中标方在接到招标人通知后必须在2小时内到达招标人现场。

第四部分：附件（投标文件格式）

商务文件目录

（1）投标函（包括投标函附录）（商务文件格式一）

（2）开标一览表（商务文件格式二）

（3）投标设备数量、价格表（商务文件格式三）

（4）投标保证金（汇票复印件）

（5）法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明书（商务文件格式四）

（6）制造厂家的资格声明（商务文件格式五）

（7）投标人情况表（商务文件格式六）

（8）2019年以来的电梯品牌业绩满足单笔销售≥20台的合同（合同复印件加盖公章，原件备查）

（9）营业执照（复印件加盖公章）

（10）制造厂家针对本项目的授权书（制造厂家参加投标可不提供）（复印件加盖公章）

（11）电梯设备制造许可证和制造许可明细表（复印件加盖公章）

（12）安全生产许可证（复印件加盖公章）

（13）电梯安装维修许可证（复印件加盖公章）

（14）质量管理、环境管理、安全管理体系认证证书（复印件加盖公章）

（15）投标人资信等级证明（复印件加盖公章）

技术文件目录

（1）投标产品技术规格书及功能

（2）投标产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

（3）投标产品基本配置表（技术文件格式一）

（4）投标产品随机备品备件清单及专用工具清单（技术文件格式二）

（5）供招标人选购的配套零部件表（技术文件格式三）

（6）主要安装装备和主要检测设施的拥有情况和现状（技术文件格式四）

（7）规格性能偏离表及建议（技术文件格式五）

（8）装潢说明一览表（技术文件格式六）

（9）其他技术资料，包括预埋件设计资料等。

（10）产品制造、安装、验收标准

（11）电梯安装组织设计说明及质量管理保证体系说明

（12）技术服务内容（电梯生产厂家对本项目的技术支持，包括检验、验收、培训等内容）

（13）距招标人最近的安装、售后服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量等。

（14）提供安装队伍概况说明，含安装项目负责人技术证书和社保证明（6个月以上）。

（15）投标承诺的售后服务情况（包括保修期内的服务内容；保修期后5年内“小包”的年费用及服务内容；5年“小包”后“大包”的年费用及服务内容）

（注：“小包”即仅提供售后维修保养的人工，但维修更换的配件费用需单独支付；“大包”即既提供售后维修保养的人工，又提供维修更换的配件，配件费用包含在内）

（16）优惠条件

投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠。

（17）投标方认为需要提供的其他内容。

一、商务投标文件格式

__________________________________项目

投 标 文 件

（商务文件）

投   标   人（章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

商务文件格式一

投  标  函

：

（投标单位全称）授权                      （全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                    项目（括号内填写招标编号）的有关投标活动。为此：

一、提供投标须知规定的全部投标文件：

一式三份，其中正本一份，副本两份；具体要求按照招标文件规定。

二、投标电梯设备品牌：           ；产地：         ；供货期：         ；

安装工期：                   。

三、投标的电梯设备及安装的总投标价为（大写）：                 元人民币；

四、保证遵守招标文件中的有关规定。

1、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

2、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

3、本投标自开标之日起90天内有效。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：                      传真：

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯设备交货时间 |  |  |
| 2 | 安装工期 |  |  |
| 3 | 质量标准 | 符合国家施工验收规范和行业规范规定的合格标准 |  |
| 4 | 无故障运行时间 | （投标单位依据实际情况自行填写） |  |
| 5 | 质量保证期 | 24个月 |  |
| 6 | 售后服务响应时间 | （自提） |  |
| 7 | 质保期满后5年内每年的“小包”维修保养费(18台电梯合计) | 元/年 |  |

商务文件格式二

开 标 一 览 表

招标项目名称：                                                                    招标编号：

| 序号 | 设备名称、品牌 | 数量 | 产地 | 质量标准 | 设备投标价 （人民币万元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 投 标 总 价 |  |  | 人民币（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

商务文件格式三

投标设备数量、价格表

招标项目名称：                                                                               单位：人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 项号 | 货物品称型号规格 | 产地 | 数量 | 出厂单价（含税） | 运杂费 | 运输 保险费 | 安装及 调试费 | 技术 服务费 | 其它（请注明） | 总计 |
| 投标总价 |  |  | 大写 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：※第5栏包括要求供货范围内的主机和附件，出厂装箱清单所列易损件、备品备件及专用工具等，并包括各种税费。

※第6栏为制造厂运至建设单位装置地点全部货物运杂费。

※第7栏由投标单位自行确定。

※第8栏（包括井道照明设施费用）和第9栏的总价为以后签订安装合同时的安装费合同价。

※第9栏的技术服务费包括培训费（培训招标方管理、操作人员）、培训资料费及食宿费等。

※第10栏的其他费用包括投标方认为将要发生的费用。

※第11栏设备投标总价=4×5+（6+7+8+9+10）项。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                                         日期：

商务文件格式四

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签名并盖章）

日期：       年      月      日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加             （招标单位）的            工程投

标活动。代理人在投标开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：        性别：      年龄：

单位：          部门：      职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：二○二二年  月  日

商务文件格式五

制造厂家的资格声明

制造厂家名称及概况

制造厂家名称：

总部地址：

传真/电话：                邮编：

主要负责人姓名：

制造厂家在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话

与投标提供货物有关情况

关于制造厂家所提供货物的生产设施及其他情况：

工厂名称和厂址：

年生产能力：

制造厂家生产投标货物的经历（包括：年限、项目所有人、额定能力、商业营运起始日期等）

近三年的年营业总额：

| 年 度 | 国 内 | 出 口 | 总 额 |
| --- | --- | --- | --- |

所属财团（如有的话）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造厂家名称：

授权代表签字：

授权代表职务：

传真/电话：

日期：

商务文件格式六

投标人情况表

投标人（公章）                                                                                  填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权委托人 |  |  |  | 职务 |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品情况 | 投标产品名称 | 型号 |  | 上年产量 |  | 产品技术先进水平 | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |

二、技术投标 文件格式

项目

投 标 文 件

（技术文件）

投   标   人（章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

投标产品技术文件格式一

电梯基本配置表

招标项目名称：                                       招标编号：

| 部件名称 |  |  | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引机 |  |  |  |  |  | 说明电机功率 |
| 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |
| 控制柜 | 变频器 |  |  |  |  |  |
|  | 微机电脑主板 |  |  |  |  |  |
|  | 其他电气元件 |  |  |  |  |  |
| 门机系统 |  |  |  |  |  | 说明传动结构 |
| 光幕门保护系统 |  |  |  |  |  | 提供光束数 |
| 电子称重装置 |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢操纵系统 |  |  |  |  |  |  |
| 厅外召唤系统 |  |  |  |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |  |  |  |
| 限速器 |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲器（液压式） |  |  |  |  |  |  |
| 导轨 |  |  |  |  |  | 提供主、副轨每米重量 |
| 导靴 |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢壁 |  |  |  |  |  | 厚度≥1.2mm |
| 厅门 |  |  |  |  |  | 厚度≥1.2mm |
| 层门 |  |  |  |  |  | 厚度≥1.2mm |
| 门套 |  |  |  |  |  | 厚度≥1.2mm |
| 304发纹不锈钢（抗指纹） |  |  |  |  |  | 厚度≥1.2mm |

注：投标单位可以扩展以上表格，相同型号的电梯可共用一张表格

投标产品技术文件格式二

投标产品随机备品备件清单及专用工具清单

招标项目名称：                                       招标编号：

| 备品备件或专用工具 名称 | 产 地 | 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的备品、备件及专用工具。

2、本表中所列备品、备件及专用工具应包含在投标总价中。

3、投标人尽量写得齐全。

投标产品技术文件格式三

供招标人选购的配套零部件表

招标项目名称：                                       招标编号：

| 部件名称 | 产 地 | 型 号 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上价格清单在质保期外“小包”时参考使用。本清单不计入投标总价范围内。

投标产品技术文件格式四

主要安装装备和主要检测设施的拥有情况和现状

招标项目名称：                                       招标编号：

| 工具/设备名称 | 产 地 | 型 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本清单不计入投标总价范围内。

投标产品技术文件格式五

规格性能偏离表及建议

招标项目名称：                                       招标编号：

| 序号 | 项 目 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本工程土建工程已开工，电梯井道的土建尺寸已在施工图中明确。投标单位提供的电梯土建尺寸须参照本工程的土建设计尺寸。若须调整则：①必须在可调整范围内进行；②必须提前在井道施工前将调整情况及时通知招标人，以便通知项目参建各方及时进行相应调整。否则招标人将不予接受。

合理化建议：

投标产品技术文件格式六

装潢说明一览表

| 轿 门 | 操纵盘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 轿厢 |  |
|  | 天花板 |  |
|  | 轿门 |  |
|  | 地板 |  |
|  | 轿厢装饰 |  |
|  | 通风 |  |
|  | 指示器 |  |
|  | 显示器 |  |
|  | 其他装置 |  |
| 厅 门 | 梯厅门 |  |
|  | 门套 |  |
|  | 指示器 |  |
|  | 显示器 |  |
|  | 呼叫面板 |  |

注：1、本表可扩展。

2、在报价范围内，可供招标人选择的装潢均可填入本表。

3、投标人须提出可供招标人选择的功能及价格表，本表价格不包含在投标总价中。