海安理工置业有限公司理工佳园项目

防火门、防火卷帘门采购安装

招

标

文

件

日期：2023年3月

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 提 要 |
| --- | --- |
| 1 | 招标单位：海安理工置业有限公司 |
|  | 项目名称：理工佳园 |
|  | 招标内容：防火门、防火卷帘门采购与安装工程 |
|  | 招标质量等级：符合现行国家标准及相应的产品质量标准，并满足招标文件的要求 |
|  | 工期：60天 |
| 2 | 资金来源：自筹 |
| 3 | 投标有效期为50天（从投标截止之日算起） |
| 4 | 投标文件递交截止时间：2023年03月10日上午11点00分 地点：南通海安经济技术开发区南湖大道1号南通理工学院 |
| 5 | 招标文件的获取： 1、获取时间：为2023年3月3日至2023年3月7日10时00分； 2、获取方式：投标单位可现场购买或在南通理工学院资产与基建招标网上下载，网址为https://hqzc.ntit.edu.cn/1654/list.htm； 3、招标文件每套售价200元整。 |
| 6 | 书面投标文件份数为：正本壹份，副本叁份；投标文件电子（U盘）壹份。 |
| 7 | 投标保证金：叁万元，投标人须将叁万元的投标保证金在本工程开标24小时前 汇入招标人： 南通理工置业有限公司 ，开户行 海安农商行新生支行 账号： 3206210401010000058247 ，截止日期后汇入的视为废标。 |
| 8 | 履约保证金：3万元（中标后，投标保证金自动转为履约保证金） |
| 9 | 开标方式：由招标人自行组织开标。 |
| 10 | 计价方式：本项目采用固定综合单价报价，投标单位应标按招标人提供的工程量清单及要求中列出的防火门、防火卷帘门技术规格及数量填报综合单价和合价，每种货物只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标单位未填写综合单价或合价的防火门、防火卷帘门，在实施后，招标人将不予支持，并视为该门费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。 |
| 11 | 联系方式：钱禹丞 18951945935 |

目   录

- 投标须知

一、总则

二、招标文件

三、投标报价

四、投标文件

五、投标文件密封和递交

六、开标、评标、递交

七、授予合同

第二章 合同主要条款

第三章 技术规格及要求

第四章 工程量清单

第五章 图纸

第六章 投标文件格式

第一章  投标须知

一、总则

1.工程概况

1.1. 本招标工程项目说明和招标范围详见本须知前附表。

1.2施工用水、电：接至甲方指定的区域。

1.3中标单位进场需服从总包单位现场进度、安全文明管理。

2.按照建设工程施工招标投标有关规定，上述工程现采用   公开招标    招标方式，合理低价择优选定中标单位。

3.投标单位资格要求

3.1参加投标的单位（以下称“投标单位”）必须具有独立的法人资格，营业执照在有效期内，招标内容在营业执照的经营范围内。

3.2投标单位必须经有关部门审查合格认可为有能力承担同类工程的单位，否则即使招标单位接纳投标单位的投标，双方以为已构成的合同也不会生效，而招标单位还要保留向投标单位追讨因此而造成一切损失的权利。

3.3投标单位应提供令招标单位满意的资质文件，以证明其符合投标合格条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

(1)投标单位的营业执照副本；

(2)资质等级证书；

(3)投标单位在过去3年的合同履行情况和现在正在履行的合同情况；

(4)投标单位的开户银行出具的资信证明；

(5)法定代表人的授权委托书；

(6)投标单位在海安（或南通）地区驻有长期售后服务机构有效证明资料；

4.具有相应资质的投标单位，常规性的提问，招标单位可以不作解答。

5.场地勘察

5.1 建议投标单位对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些需自己负责的有关投标准备和签署本合同所需的所有资料。考察现场的费用由投标单位自己承担。

5.2 经招标单位准许后，投标单位及其代表可以为了考察现场而进入现场和有关场地。但投标单位及其代表应对由于现场考察而引起的人身伤亡、财产损失或损坏以及任何其他损失、损坏费用负责，招标单位不负任何责任。

5.3 投标单位在投标时将被视为已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的所有情况，招标单位将施工现场移交中标单位后，中标单位对施工场地上发生的一切负责，若发生非不可抗力原因或非招标单位指令而影响施工，导致工期拖延及工程、财产损失，由中标单位自行消化并承担责任，工期概不顺延，且招标单位不作任何补偿。

5.4、所有与场地勘察有关事宜请联系： 钱禹丞18951945935

6、投标费用:

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

二、招标文件

7.招标文件的组成

招标文件应包括下列文件和投标答疑补充文件、补充通知

7.1.投标须知

7.2.合同主要条款

7.3.技术功能要求

8、注意事项

8.1、投标单位应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标单位没有按照招标文件要求提交全部资料，或者标书没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标单位的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.2、投标单位应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，须立刻通知招标人予以更正。

8.3、投标单位拟采用的竞争措施应在投标书内详细列明，并在投标书中有关报价中予以说明不计或减免。

8.4、投标单位根据现场情况合理布置临时设施，现场不够部分投标单位必须在场外自行租地解决，增加费用由投标单位在投标报价中自行考虑，一旦中标不得以任何借口向招标单位提出任何相关要求。

8.5、投标单位须按招标文件的要求投标。招标文件不能作未经授权的改动。若有此等改动，或含有与招标文件不符的要求，其投标可能不获接纳。如果有任何其他建议可在投标时另外列明该等建议对工期及标价的影响。

8.6、既然投标文件是由投标单位编制，投标单位已被视为巨细无遗地审查整份招标、投标文件后才提交，所以投标单位需对投标文件负全部责任。

9.招标文件解释

9.1.投标单位在收到招标文件后，如有疑问要澄清，须在收到招标文件后  3  日内以书面形式递交 招标单位 。  招标单位 负责组织答疑，并以书面形式分发给各投标单位。投标单位未提出异议部分，被视为投标单位已完全认可，中标后不得籍任何借口要求变更、索赔及补偿。如因答疑产生对招标文件实质性修改的，按本须知第 10  条的规定以补充通知的方式发出。

9.2.投标单位对招标单位提供的招标文件提供的资料数据做出的推论，由此造成的后果，招标单位概不负责。

10.招标文件的修改

10.1 .招标单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，须在投标截止时间  2  日前出具相关的书面补充通知，该补充通知作为招标文件的组成部分。

10.2. 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3.为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可延长投标截止时间（延期时间在补充通知中写明）。

三、投标报价

11.投标报价

11.1投标报价范围：投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

11.2投标单位报价时应充分考虑市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，充分阅读合同条款再行报价，招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。今后不作调整。

11.3投标报价编制要求

11.3.1本次招标合同形式为固定综合单价合同，投标综合单价为包干单价，投标人需根据各种窗及门的型号、尺寸对综合单价进行报价。综合单价包括完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、运输费、保管费、技术措施费、施工安全措施费、水电费、垂直运输费、脚手架费、成品保护费、图纸深化设计、规费、利润、税金、保险、试验检测费、法定检测部门检测费、总包配合费（合同价的2%）、保修、保养等售后服务、各种风险费用等。除设计变更外结算时不做任何调整。

11.3.2投标人已经充分考虑了施工期间人工、各种材料，各种机械、各种机具等费用涨价、降价的风险，竣工结算时不做调整

11.3.3总包服务费按专业工程施工中标价的2%（含税）计取。总承包服务费由各专业工程中标单位直接支付给总承包单位，各专业工程中标单位拒不支付的，由发包人在专业工程的工程款中扣除并支付给总承包单位。施工水电费以（包含水电费损耗）及办公场地搭建或租赁费由投标人自行承担，包含在合同总价中，结算不予以增补；

11.3.4投标单位投标前需根据深化图纸及技术要求进行送样，包括材料、配件、执手等，并制作材料单件小样、系统小样做成展板送于发包人项目现场确认，小样应注明材料品牌、规格及型号，同时需在标签处签字盖章以示确认，且在发包人确认后才表示封样完成。送样需和设计确定的材料样品品质保持一致，全部样品必须在我司认可的前提下，其工程报价方能行之有效，如投标单位未制作小样就进行报价，发包人有权废标。并承诺中标后必须按照设计封样材料进行施工材料送样，送样材料的规格、参数、性能、指标、效果及材质与设计封样一致，并经过发包人确认后方可在施工中使用。如投标人未提供封样确认及承诺文件则作废标处理。如投标人中标后无法提供与招标封样一致或符合设计要求的封样材料，发包人有权要求投标人停止不符合要求的材料采购，由发包人直接或委托第三方单位采购后交由投标人施工，发包人的采购费用双倍从投标人工程款中扣除或终止合同。

12.投标货币采用人民币。

四、投标文件

13.投标文件应包括下列内容

13.1.投标函部分（含营业执照、法定代表人身份证明书或授权委托书）；

13.2. 近三年企业300万元以上业绩清单及证明材料;投标报价说明；

13.3.投标保证金缴纳凭证；

13.4.报价明细表；

13.5.信誉承诺

14.投标文件的编制

14.1投标书及投标单位和招标单位之间的来往函电和文件，均应采用简体中文汉字。

14.2.投标文件采用    A4纸打印

14.3.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正副本都应采用胶装装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”、字样。

14.4.投标单位应保证投标文件中所有的内容真实、准确。

14.5.投标单位应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，由法定代表人或授权代表签署。

14.6.全套投标文件应无修改和行间插字。

15.投标有效期

投标文件在投标截止日期之后即本须知规定的日历天内有效。

16.投标答疑

投标单位如在投标过程有疑问，须在接到招标文件3日内以书面形式递交 招标单位。招标单位负责组织解答，并分发给各投标单位。如因解答而产生对招标文件实质性修改的，须按本须知第10条的规定以补充通知发出。

五、投标文件密封和递交

17.投标文件的密封和标志规定

17.1.投标文件装袋密封，电子文本随同投标文件装在同一封袋，每个封袋上应写明招标单位名称、工程名称、投标单位必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章及法定代表人或其授权委托人印鉴。

17.2.投标单位未按照上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

17.3.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

18.投标截止时间

18.1.投标单位须在前附表第4项截止时间之前将投标文件送达开标现场递交给现场工作人员。

18.2.招标单位按本须知第10条规定的以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件截止日期的。在上述情况下，招标单位在原投标截止日期的全部权力、义务、责任将适用于延长后新的截止日期。

18.3.招标单位在投标截止日期后收到的投标文件，将原封退还给投标单位。

19.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可在对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回的内容必须按招标文件的规定进行编制，投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

六、开标、评标、定标

20.评标、定标办法按    经综合审定的合理最低总价择优选定中标单位。

21.开标会议由招标单位组织并主持，招标人自行开标。

21.1招标单位不一定要接纳最低投标价或任何投标价，也不须解释其选择或否决任何投标单位原因。

21.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标单位应当依法重新招标。

22.投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

22.1.投标文件未按规定函袋密封标志的；

22.2.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法人代表人印章的，或者企业法定代表人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

22.3.投标文件不足规定份数的；

22.4. 投标人资格不符合国家有关规定或招标文件要求的；

22.5.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

22.6.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

22.7.投标人名称或组织结构与资质不一致的；

22.8. 明显不符合技术规范、技术标准的要求

22.9. 在投标文件中，招标单位名称、项目工程名称与本招标工程不符的

23.投标文件的澄清

23.1在评标过程中，评标小组认为需要，可要求投标单位对投标文件中含义不明确的内容做必要澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。但澄清或者说明不得超出投标文件范围或改变投标文件实质性内容。

23.2书面答复须将经投标单位法定代表人或授权委托人签字或印鉴，签字或盖印的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他性质内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

七、授予合同

24.招标单位根据《中国人民共和国合同法》及《建设工程施工合同管理办法》，依据招标文件、投标文件与中标单位草拟合同,定标后30天内，招标单位与中标单位签订施工合同。

- 合同主要条款

25.工期

工期：按承包人报甲方审批通过的总进度计划执行，开工时间按开工报告为准，工期以甲方安排为准，必须满足甲方开发进度要求。每推迟一天，按合同总造价的1%计违约金，工期提前不奖励。

26.质量标准

工程质量标准：合格，必须达到国家、南通及海安地区最新验收要求并保证验收通过。

27.承包方式：按工程承包范围包工包料、包工期、包安全、包检测及保修、包备案及资料归档费、固定包干全费用综合单价的承包方式。

28.合同价款、结算及支付

28.1.本工程执行全费用固定综合单价，包人工、包施工、包验收、包干措施费（含各种劳动保护、保险及赶工）、包机械、包材料、包工期、包质量、包备案及资料归档、包安全、包检测（含专家认证等）及保修的全部责任和风险。

28.2结算工程价款=Σ实际完成各类门工程量×各类门合同全费用固定综合单价±签证、变更部分的工程价款。

注：以上全费用固定综合单价，均包括工程所涉及的所有必须的成本、措施、利润、税金（9%专用增值税）、开办费、水电费、赶工费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用、包备案及资料归档非材料检测及检验收费、验收（论证）费用、不可预见费、劳务及所需的所有费用。保险费和报建费由施工方承担。

29.工程款支付：

（1）门框安装结束，付至合同暂定价的30%；

（2）全部设备安装结束，消防联合验收通过后付至总结算价的95% ；

（3）剩余5%作为保修金，保修期为2年，自验收合格之日起算，扣除已支付款项及违约金后满二年后一次付清（无息），以上款项均无息。

（4）每次付款前需提供等额的增值税专用发票，结算完成后的第一次付款，在付款前需提供结算价的全额发票。

30、质量保修

承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任，本工程保修期为二年。

- 技术规格及要求

31、说明

投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。乙方交付的产品其质量应当符合《12J609》、《GB12955-2008》防火门标准要求，确保优质产品，并且应当符合工程所在地的有关规定。若经检验，产品不符合国家规范要求及标准或不符合工程所在地的有关规定，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的一切直接和间接经济损失。

32、主要技术参数和要求

32.1.材料要求

本项目涉及到有防火要求的钢质防火门、防火卷帘门必须使用经公安消防网备案，公安消防部门认可的产品。（规格、型号详见各单体工程门窗表、建筑图纸等）规格、性能及技术参数必须满足相关规范及图纸设计要求。进场使用前，应按要求进行见证取样送检，对相关性能指标进行复试。门制作前，供货方提供产品制作样品，并得到招标方、建设单位和设计院认可后方可以投入加工

32.2.技术要求

符合设计图纸要求，达到国家、南通及海安地区最新验收要求。

A、钢质防火门

本工程防火门（常开、常闭详见图纸）耐火极限、耐火性能等符合规范要求；甲级耐火极限不得低于1.2h,乙级耐火极限不得低于0.9h;

门框、门扇面板及其加固件应采用不易锈蚀得电解钢板，门框应采用1.2mm钢板，门扇面板应采用0.8mm钢板，加固件应采用1.2-1.5mm厚钢板，加固件如设有螺孔，钢板厚度不应低于3.0mm。

门框和门扇内填充材料，应使用不燃性材料填实；

门框设密封槽，槽内嵌由不燃性材料制成得密封条。

门框塞缝饱满度及材质符合规范要求，门框塞缝饱满度须达到70%以上；

门锁及五金配件材质使用304不锈钢，需经国家消防机构检测合格得定型配套产品，使用的五金配件（锁、合页、插销等），材料熔融温度不低于950°C，每扇门的合页不得少于3个，锁具拉手为实心锁，锁芯采用铜芯；

甲级、乙级防火门闭门器按国家标准安装，双扇门必须有盖缝板，并装设闭门器和顺序器，闭门器应具备缓冲功能，样品需经甲方确认后封样。常开防火门应能在火灾时自动关闭，并有信号反馈功能。防火门内外两侧应能手动开启；

钢质门涂料为静电喷涂，颜色为乳白色。防火门图层及颜色，根据建设单位、设计单位需要，并制作样板，确认后方可加工。

B、双轨无机布基特级防火卷帘

1）特级防火卷帘，耐火极限应满足TF3类，耐火时间23h,背火在最高平均温升和最高单点温升必

须达到消防规范相关要求。

2）帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成，双而用镀锌钢制条压制，确保帘布的抗风强度，底箱封板应为钢质镀锌，厚度0.8mm,无接缝。

3）卷轴使用无缝钢管或焊管，管壁外须做防锈处理。导轨钢质镀锌厚度1. 5mm,采用分体复合制作。

4）防火卷帘应可独立控制并具有手动控制功能，与温度熔断装置联动，与消防中控室直接进行联动。实现烟感报警，卷帘自动下降至地面1.5-1. 8米高度，延时180秒（可调）然后再下降关闭。烟感报警一次下滑，温感报警两次下滑。

5）应配置断链保护装置，并具有恒速性能，以保护卷帘的安全可靠，确保公共安全。应具有依靠自重下降的性能，手动速放装置的操作力符合规范要求，且不得大于50N。

6）防火卷帘门应使用消防电源，电源线应穿金属管暗敷，明敷时应采取防火保护措施。无火警时，防火卷帘应具备上、停、下手动和电动的基本功能，上、下限位准确可靠。

7）防火卷帘门还应具有电源指示、缺项错项保护、过载过热保护噂良它儒助功能。

8）空间较大部位，根据平面布置位置，结合图集要求设置防火卷帘含防火卷帘边钢结构轨道立柱，

及防火卷帘边钢结构柱芯灌浆。

32.3. 安装、调试、检验和验收

32.3.1 本次所采购防火门、防火卷帘的安装属于“交钥匙”工程，既由投标人负责合同设备的安装、调试、报验直至领取消防合格证的所有证照，其间发生的一切费用由投标人负责。投标人在施工过程中需要与其他现场施工单位积极配合协调。

32.3.2 在设备安装之前，招标人负责完成防火门、防火卷帘土建的洞口施工。在安装、调试过程中招标人提供水和电源，费用由投标人自理。货物到达现场后卸货所需的起重设备、辅助设备及货物现场保管安装调试所需的一切费用由投标人负责。

32.3.3  安装要求：

32.3.3.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸和做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

32.3.3.2防火门、防火卷帘的安装标准将执行最新的国家标准。

32.3.4 鉴定和验收

32.3.4.1 现场验收：设备、附件及备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后5天内在合同指定的现场完成。

32.3.4.2 场地环境：货物到达安装现场后，按有关技术规程的规定存放和保管，如投标人有特殊要求，应向招标人及早提出。

32.3.4.3 安装调试：货物应由投标人负责在招标人建筑工地现场进行安装、调试及运行，经当消防验收合格后防火门、防火卷帘检测后交付招标人使用。一切在安装、调试过程中造成的货物损坏，责任均在投标人。

32.3.4.4设备安装调试合格后，由投标人负责联系使用地国家法定检验部门，会同招标人按国家有关标准进行联合验收，并办理使用许可证。

32.4.质量保证

32.4.1 投标人提供的所有货物在设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等方面均须符合最新发布的国家标准和技术规范。投标人在投标书中应对货物的质量保证体系和适用的标准作出说明。

32.4.2 投标人所提供的技术规格应与招标文件技术规格规定的标准相一致或优于招标文件技术规格。若技术规格中无相应的规定，货物则应符合相应的国家标准或其原厂家最新颁布的相应的正式标准。

32.4.3 质量保修期：2年。在质量保修期内，招标人按照系统使用说明书，在正常条件下使用，由于投标人设计或制造上的缺陷而发生的损坏由投标人负责。

- 工程量清单

详见附件1

- 图纸

详见附件2

- 投标文件部分格式

封面

海安理工置业有限公司——理工佳园

防火门、防火卷帘门采购安装工程

投标文件

投标单位：

法定代表人或其委托单立人：

年   月   日

### 投 标 函

海安理工置业有限公司：

1、根据已收到的贵方理工家园防火门、防火卷帘门采购、安装工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和仔细研究上述招标文件的全部内容后，我方愿意以人民币(大写)           元（RMB￥                  元）的总价（其中    ，增值税税率为       ），按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，并按合同约定履行义务。

2、我方的投标文件包括下列内容。

（1）投标函（含营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书）；

（2）近三年企业200万元以上业绩清单及证明材料；

（3）投标保证金缴纳凭证；

（4）报价明细表；

（5）防火门、防火卷帘门及相关五金配件品牌一览表

（6）信誉承诺；

（若有其他材料自行补充）。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方已详细审查招标文件，包括修改文件及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5. 如果我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成所有工程并交付。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_____年____月____日

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系             （投标人单位名称）的法定代表人。

附：法定代表法人身份证复印件（加盖公章）

特此证明。

投标人：               （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 授权委托书

本人         （姓名）系                       （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托          （ 姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。附：代理人身份证复印件（加盖公章）

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标单位：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

近三年企业房地产项目业绩清单及证明材料

| 序号 | 项目名称 | 项目总额 | 开工年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标保证金缴纳记录

投标报价表

详见附件1

防火门、防火卷帘门及相关五金配件品牌一览表

请附详细内容（防火门、防火卷帘门、电机等相关五金配件品牌），其它要求见甲方招标要求，请仔细核对图纸报价。

| 序号 | 材料 | 品牌 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标单位应对材料、品牌进行详细说明，未附本表的投标将被拒绝。各项货材料的详细技术性能也可另页描述。

2、提供的信息不完整、不充分可能导致不利的评价。

3、本表为样表，投标单位根据自身情况可自拟格式。

投 标 人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：     年     月      日

信誉承诺

海安理工置业有限公司：

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 贵司理工佳园防火门、防火卷帘门采购、安装工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标、不串标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标单位相互串通投标报价，不排挤其他投标单位的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

七、保证中标后不转包；

八、保证中标之后，按照投标文件相关要求执行，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消其投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位(公章)：

法定代表人或授权代表(签章)：

日期：     年   月    日