南 通 理 工 学 院

招标文件

招标项目名称：西地块配电房建设及老校区增容

招标项目编号：ZJZB2023008

2023年4月

目 录

目 录	2

第一章 招标公告	4

一、招标项目名称	4

二、招标项目编号	4

三、工程概况	4

四、合格的投标人	4

五、投标人资格审查方式	4

六、招标文件获取	4

七、招标文件售价	4

八、投标报名确认	5

九、现场踏勘	5

十、其他说明	5

十一、投标截止时间	5

十二、通讯方式	5

第二章 投标人须知	7

一 招标文件	7

二 投标文件	7

三 投标细则	9

四 开标与评标	9

五 评标方法及评分标准	11

六 定标	12

七 中标及合同的签订	12

八 其他	12

第三章 招标货物及有关说明	13

一 货物需求一览表	13

二 高压开关柜技术规范及要求	13

三 低压开关柜技术规范及要求	14

四 变压器技术规范及要求	18

五 参考品牌：	21

第四章 合同主要条款	22

第五章 附件目录及格式	25

附件1 报名投标确认函	25

附件2 投标函	26

附件3 法定代表人资格证明	27

附件4 授权委托书	28

附件5 技术规格响应/偏离表	29

附件6 商务条款响应/偏离表	30

附件7 投标文件封面	31

- 招标公告

南通理工学院就西地块配电房建设及老校区增容项目进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

# 一、招标项目名称

招标项目名称：南通理工学院西地块配电房建设及老校区增容。

# 二、招标项目编号

招标项目编号：ZJZB2023008。

# 三、工程概况

招标方式：西地块配电房建设及老校区增容项目为交钥匙工程，实行固定综合单价的承包方式。

配电房建设时间要求：合同签订后45个自然日施工完成；

质量标准：国标；且具备供电局对此项目许可的所有资质，投标人所提供的产品、施工必须符合南通市供电公司各项要求，保证验收通过、完成送电。

# 四、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人需具备以下条件：

1 具有独立法人资格；

2 电力工程专业承包三级及以上资质，有10KV电力工程施工资质及经验；

3 投标人2022年1月1日以来，在国内应有单项合同金额不少于100万元的类似项目实施经验，投标文件中需提供此业绩清单，并提供合同、中标通知书等证明材料复印件（原件备查）；

4 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

5 在最近三年内没有骗取中标，在经营活动中没有重大违法记录、严重违约和设备重大质量问题。

# 五、投标人资格审查方式

资格后审。

# 六、招标文件获取

投标人自行下载。

# 七、招标文件售价

人民币300元。投标时现场缴纳，售后不退。

# 八、投标保证金

投标人需缴纳投标保证金人民币叁万元，并将缴纳凭证作为附件附在投标文件中。中标单位交纳的保证金转为履约保证金。工程竣工验收后无利息退还；未中标单位交纳的投标保证金将等额无息退还。

南通理工学院账户信息如下：

开户名：南通理工学院

统一社会信用代码：12320000724161141N

账号：541758202529

开户行：中行南通分行营业部

行号：104306084105

电话：0513-85606233

地址：江苏省南通市崇川区永兴路211号

# 九、投标报名确认

1、潜在投标人如确定参加投标，请务必在2023年5月9日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五章附件1），通过电子邮箱发送至20239057@ntit.edu.cn，招标人收到后一般在两个工作日内回复，提示报名成功；或直接打印本函送至南通理工学院工程招采科联系人处。

2、如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

# 十、现场踏勘

招标人不统一组织现场踏勘，投标人可自行现场踏勘。未参加现场踏勘的单位，后期产生的因对现场情况不了解而导致的设计不合理等后果自负。现场踏勘的费用由潜在投标人自行承担。

# 十一、其他说明

投标报名时间截止后，如投标人少于3个，采购人可选择其他方式采购或重新组织招标，也可顺延本项目的投标报名时间、投标截止时间季开标时间并予公告。

# 十二、投标截止时间

2023年5月11日11时00分。

# 十三、通讯方式

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：南通理工学院资产与基建处210室

联系地址：南通市崇川区永兴路211号

商务联系人/联系电话：李老师18217579329

技术联系人/联系电话：曹工 18951411193

Email：20239057@ntit.edu.cn

- 投标人须知

# 招标文件

## 名词定义

本招标文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

①采购人指南通理工学院，亦称发包人；

②投标人指响应招标并具备相应资质的生产厂家、承包商等；

③中标人指最后中标的投标人，亦称承包人。

## 招标文件的构成

本招标文件由下列部分组成：

目 录	2

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	7

第三章 招标货物及有关说明	13

第四章 合同主要条款	22

第五章 附件目录及格式	25

## 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以电子邮件形式通知采购人，采购人将予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通理工学院招标网站上公开发布。

## 招标文件的补充和修改

4.1采购人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通理工学院招标网站公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等的约束作用。

4.2如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

# 投标文件

## 投标语言

5.1投标文件及来往函件均应使用中文，当原文和译文之间存有差异和矛盾时，将以中文为准。

5.2授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

## 投标文件的组成（商务部分+技术部分）

6.1投标人编写的投标文件商务部分包括以下部分：

①投标函（格式见附件2）

②已标价的投标清单及分项报价表（见清单附件）

③投标设备清单明细及相应报价（根据图纸自拟，需明确标注投标产品名称、品牌、规格型号及参数等指标）

6.2投标人编写的投标文件技术部分包括以下部分：

①营业执照、资质证书

②法定代表人身份证明（格式见附件3）

③授权委托书（格式见附件4）

④投标人2021年以来与本次招标项目同规模的业绩一览表

⑤培训方案/售后服务承诺书/质保承诺书/周期性巡检承诺书

⑥投标保证金缴纳凭证

⑦技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

⑧商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

⑨上述销售业绩合同证明（不少于2份，最多5份），原件备查

⑩投标产品技术资料、检测报告等

⑪投标人认为需要陈述的其他内容

## 投标文件的形式及签署

①投标人需提交投标文件正本1份，副本2份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件的正本和副本。投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

②投标文件正本与副本均应使用A4纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经被授权人签署。

③投标文件不用有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原被授权人签署。

## 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝章，并在封套上标明：

①收件人：南通理工学院行政楼210室

②投标人名称：

③开标之前不得启封。

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件采购人将予以拒绝。

# 投标细则

## 投标货物

投标货物必须是全新的、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

## 投标报价

①投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中包定制、生产、运输、卸载、安装、调试、税费、利润、质量保证等全部费用。

②供货的货物以人民币报价。

## 投标文件的递交

①投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

②投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，采购人将拒收或退还投标人。

③采购人不接受传真及电子邮件投标。

## 投标文件的修改和撤回

①投标截止时间后不得修改投标文件。

②投标截止时间前投标人可以撤回投标文件，但在投标截止时间后不允许撤回。

## 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

## 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

## 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

# 开标与评标

## 开标

采购人按规定的时间和地点开标，采购人另行决定是否公开开标。

## 评标

①采购人组织使用部门和有关专家组成评标委员会进行评标。

②开标结束后，采购人组织对投标人的资格进行审查，评标委员会对投标人是否实质响应招标文件要求进行符合性审查。

## 废标

对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。

投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

①超出经营范围投标的；

②不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

③无法定代表人签字或盖章的，签字人无法定代表人有效授权的，应加盖投标人公章而未盖章的；

④投标有效期不足的；

⑤同一投标人提交两个及以上投标报价的；

⑥投标报价不合理，且明显低于成本的；

⑦重要技术指标和参数不满足招标要求的；

⑧重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

⑨其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

⑩不同投标人投标文件相互混装的；

⑪不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

⑫不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

⑬故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

⑭有损害采购人和拥护利益的规定的。

## 澄清和说明

评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

# 评标方法及评分标准

## 评分方法

①本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

②评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价由工作人员通过计算得出。

投标人得分=∑评委评价得分/评委人数+报价得分

## 评分标准

| 评审因素 |  | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务报价 |  | 65 | 满足投标文件资质要求，且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*65 |
| 技术 | 资质 | 10 | 根据投标单位的资质情况酌情评分 |
|  | 性能及品质 | 10 | 依据投标货品的参数、品质等酌情评分 |
|  | 业绩 | 5 | 根据招标文件要求的销售情况酌情评分（以提供的销售合同复印件为准，每份1分，最多得5分） |
|  | 服务承诺 | 5 | 根据招标文件要求、售后响应速度、承诺的处理速度等服务酌情评分 |
|  | 投标文件 | 3 | 根据投标文件的详细和完整程度酌情评分 |
|  | 其他 | 2 | 投标人认为需陈述的其他内容（技术方案等） |
| 合计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

各投标人必须在资质要求、供货时间、质量、付款方式、售后服务的承诺，及品牌、工艺配置等全部响应招标文件及图纸要求后，方可进入商务标评标。

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

注：评标委员会在评标报告上签字后，上述评标基准价不因招投标当事人的质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；但评标过程中的计算错误可作调整；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

# 定标

## 定标

22.1评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被举荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

22.2评标委员会认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，评标委员也没有义务必须接受最低报价的投标。

22.3出现下列情形之一的，应予废标：

①发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

②因重大变故，采购任务取消的。

22.4对未中标的投标人，采购人不作未中标解释。

# 中标及合同的签订

## 确定中标人

①中标人确定后，应在30日内与采购人签订合同，过期视为放弃中标。

②本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

③如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后2年内的投标资格。

# 其他

## 投标费用

投标人无论中标与否，采购人都不承担投标人参加投标的任何费用。

- 招标货物及有关说明

# 货物需求

详见图纸、设备配置清单。

备注：本招标项目为交钥匙工程。投标方的投标报价中必须包含本次配电房建设的全部施工、软件、绝缘垫等产品报价，投标完成确定中标人后，招标人将不再为这个系统的全功能运行增加任何软、硬件及配件。

# 高压开关柜技术规范及要求

## 技术规范

1)投标人认为需要考虑的备品备件请提出清单与明细，提供分项报价。

2)投标人应提供专用工具清单，并标明其型号、价格及数量。设备到货开箱验收时上述物品移交买方。

3)投标人负责完成屏/柜面的模拟单线图，电气连锁接线，予留进线柜侧板变压器铜牌进线位置和考虑铜牌连接措施。

4)所有按钮，指示灯及仪表，必需做亚克力铭牌标示，所有标识要清楚明了。

5)具体要求详见招标图纸。

## 技术服务和现场测试

1)供应商应及时提供业主所需的与招标/合同有关的资料和数据。

2)供应商应及时完善和确认二次系统的设计，包括电气/机械连锁、保护、整定等，最终由设计院确认的方案和图纸作为合同的有效文件，但对原投标报价不存在任何追加费用.

3)供应商有义务配合/协调其它承包商完成与其设备相关的控制/显示/接线/系统调试等工作。

4)供应商应指派专业工程师进行配合，参与安装指导，现场调试，试验送电等工作及其它业主认为与合同有关的其它专业性工作。

5)供应商应提出验收方案，在业主确认其提供的验收方案和程序后，竣工验收将按此方案与程序进行。

6)供应商应提供业主方人员的操作/保养的技能培训，该培训应使操作人员达到要求为止。

7)供应商提供的低压柜应提供维修保养服务，在维修保养计划中投标人应说明维修保养的实施计划和在极端状况下的处理措施和响应时间。

# 低压开关柜技术规范及要求

## 技术规范

1)低压柜型式为MNS抽出式型(标准型，不得选用经济型MNS)(外型尺寸与图纸要求基本相符)，采用高强度阻燃型工程塑料功能板，标准模数化设计，成型C型材，柜体的全部金属结构件都需采用敷铝锌板（森吉米尔镀锌板）制成，防护等级IP4X，门板、仪表板由厚2mm优质冷板制成，并作环氧树脂静电粉末喷涂。

2)开关柜应有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形。并通过抗震试验和摇摆试验。

3)开关柜内的每个柜体分隔为三大区域，即水平线区、功能单元区及电线区。一次、二次回路线采用线槽方式布线，且强弱电线路采用不同的强弱电线槽布线。

4)开关柜应由门、封板、隔板、安装支架、镀锌转轴式铰链，以及母线、功能单元等零部件组装而成。开关柜内零部件尺寸、隔室尺寸均应实行模数化。

5)开关柜的进出线采用电缆或封闭母线槽方式，并能直接进行连接。

6)外接导线端子应能适用于连接随额定电流而定的最小至最大截面积的单根或多根电缆。

7)低压开关柜内要设有独立的PE接地系统，并且贯穿于整个装置，PE线的材料采用铜排，要能与柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。

低压开关柜底板、框架和金属外壳等外露导体部件通过直接的相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

低压开关柜的抽出式开关及金属外壳与低压开关柜的框架通过专用部件进行直接的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

保护导体应能承受装置的运输、安装时受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，其保护电路的连续性不被破坏。

8)母线应按IEC431相关标准，采用高导电值的铜质母线，母线截面在整个长度内应均匀，确保能承受连续的负荷电流，并能满足系统的动稳技术要求。所有铜排要求镀锡处理。

母线之间的连接要保持有足够和持久的接触压力，且不使母线产生永久变形。

柜内所用的绝缘导线应为阻燃型耐热铜质多股绞线，柜内一般配线应用1.5mm²绝缘导线（电流回路为2.5 mm²），可动部分的过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致损坏。

9)投标人认为需要考虑的备品备件请提出清单与明细，提供分项报价(不包含在投标总价中)。

10)投标人应提供专用工具清单，并标明其型号、价格及数量。设备到货开箱验收时上述物品移交买方。

12)投标人负责完成屏/柜面的模拟单线图，电气连锁接线，予留进线柜侧板变压器铜牌进线位置和考虑铜牌连接措施。

13)所有按钮，指示灯及仪表，必需做压克力铭牌标示，所有标识要清楚明了。

14)具体要求详见招标图纸。

15)其它

a防护等级         IP4X

b内部分隔         Form3b

c柜体颜色

d表面处理         静电喷涂

e门开启度         0---180度

## 技术服务和现场测试

1)供应商应及时提供业主所需的与招标/合同有关的资料和数据。

2)供应商应及时完善和确认二次系统的设计，包括电气/机械连锁、保护、整定等，最终由设计院确认的方案和图纸作为合同的有效文件，但对原投标报价不存在任何追加费用。

3)供应商有义务配合/协调其它承包商完成与其设备相关的控制/显示/接线/系统调试等工作。

4)供应商应指派专业工程师进行配合，参与安装指导，现场调试，试验送电等工作及其它业主认为与合同有关的其它专业性工作。

5)供应商应提出验收方案，在业主确认其提供的验收方案和程序后，竣工验收将按此方案与程序进行。

6)供应商应提供业主方人员的操作/保养的技能培训，该培训应使操作人员达到要求为止。

7)供应商提供的低压柜应提供维修保养服务，在维修保养计划中投标人应说明维修保养的实施计划和在极端状况下的处理措施和响应时间。

## 主要元器件：

1）框架断路器：按照图纸品牌要求

2）框架式断路器并应符合下列主要技术要求（具体参数不低于图纸设计要求）：

—符合IEC947标准

—额定工作电压：690V

—额定绝缘电压：1000V

—额定冲击耐压：12000V

—额定使用分断容量：65KA及以上，并且使用分断容量等于100%极限分断容量

—合闸时间：≦80ms

—保护方式：进线总开关带接地故障保护功能。

—操作方式：电动操作

—机械寿命：10000次

—电气寿命：5000次

—要求框架断路器免维护，反向馈电不降容。

—为了保证系统的选择性，减少短路故障影响的范围，在短延时保护和接地保护时要求框架断路器必须具有区域选择性连锁。

—为了提高最高的安全性，要求框架断路器是零飞弧。

3)塑壳断路器按照图纸品牌要求，应符合下列主要技术要求：

—符合IEC947标准

—额定工作电压：690V

—额定绝缘电压：750V

—额定冲击电压：8000V

—额定使用分断容量：50KA以上

—操作方式：手动操作

—机械寿命：20000次

—电气寿命：7000次

4)电流互感器：符合IEC-185标准，采用全环氧树脂浇注，额定二次电流5A，采用供电局认可的国产品牌。

5)低压电容器组：按照图纸品牌要求，电容补偿采用智能型免维护无功补偿装置，具备过零投切、分相补偿等功能，单相补偿为总容量的40%，确保功率因素保持在0.9以上，同时在分组投切时，不应产生谐振。控制器、晶闸管(投切装置)、电容器、电抗器(7％)按所选品牌选用。

低压电容器具体参数参照设计

a低压干式电容器

系统电压：380-400V

额定频率：50/60Hz

过电压：Un+10%（每天可持续8小时）

Un+15%（每天可持续30分钟）

Un+30%（每天可持续1分钟）

过电流：大于1.3In

浪涌电流：200 In

损失:不得大于0.2W/KVAR，含放电电阻不得大于0.5W/KVAR

适用温度：-40℃- +55℃

保护等级：IP20

安装位置：360度任意安装

放电特性：电容器需附放电电阻，使其在电源切离后一分钟内，残余电压须降至50V以下。

b滤波电抗器

绝缘等级：H级。

相数：三相。

额定频率：50Hz/60 Hz。

绝缘工频耐压：0.22KV含以下，AC2000V/1分钟。

0.23KV-50.6 KV，AC4000V/1分钟。

过电压：Un+5%（每天可持续达8小时）。

Un+10%（每天可持续达30分钟）。

过电流：In+70%（每天可持续工作）。

使用的电抗器为谐波率为7%的电抗器，电抗器容量与电容器相同。

c自动功率因数调整器

C/K值之设定：可选择手动设定或自动设定。

控制方式：可选择手动或自动投入。

控制顺序：可选择标准式、循环式A、循环式B、堆栈式。

投入时间设定范围：10-30秒

适用温度范围：0℃- +50℃。

保护等级：IP20。

自动功率因数调整器须具备下列功能：可测量电压、电流、总谐波电压失真率、功率因数、温度。断电时电容器自动切离，复电延时投入。断电后自储存设定数。

晶闸管（投切装置）须具备下列功能：过零投切、电压故障缺相保护、电源电压缺相保护、自诊断故障保护、空载保护、断电保护。

6)浪涌吸收装置:模块化，插拔式，芯体可更换。

7)多功能数显仪表:每个低压回路应安装智能电能表以测量回路的电压、电流、功率因数以及电能消耗，仪表接口modbus RTU/RS485。

# 变压器技术规范及要求

（1）设备应遵循以下最新版的国家标准及有关行业标准

（2）环境条件

周围空气温度

最高温度：        45℃

最低温度：        -25℃

最大日温差：        25K

日照强度：        0.1W/cm2（风速0.5m/s）

环境相对湿度（在25℃时）

海拔高度：         ＜1000 m

最大风速（三十年一遇）：31 m/s

历年最大月平均值：      82%

最大日平均值：      95%

地震烈度：        7 度(按8度考虑)

水平加速度：       0.25g

垂直加速度：       0.25g

污秽等级：        III 级

覆冰厚度：        10mm（风速不大于15m/s时）

（3）变压器基本技术参数（详见图纸）

（4）性能要求

1）承受短路能力：制造厂保证变压器高、低压绕组及其辅助设备如支持绝缘子，无载切换电压连接片等在变压器高压侧系统阻抗为零(电源为无穷大)，在1.08倍额定最高分接电压下，变压器低压侧绕组出口发生三相金属性短路变压器不会出现有害的机械和热应力以及电气性能损伤。制造厂需提供由国家变压器质量监督检测中心的容量不小于2500kVA产品承受突发短路能力的试验报告。

2）负载能力：自然空气冷却(AN)时，安装在柜体内的变压器，连续输出100%的额定容量；强迫空气冷却(AF)时，在同样条件下，变压器输出容量保证达到150%以上，并能保证长期运行。过载能力应符合（GB/T10228）及（IEC905）《干式电力变压器负载导则》的有关规定。铭牌上应标明AN/AF的输出容量。制造厂需提供产品在不同温度环境下产品负载曲线图。

3）温升极限：干式变压器的温升极限按满足GB6450中的要求设计，制造。

4）变压器噪声： 不大于55dB(A)。

5）散热性能好：机械强度要高，不会因绕组温度变化，而造成变压器在保证寿命内出现线筒表面的龟裂。变压器外壳形式能使外界空气以循环方式直接冷却铁芯和线圈。

6）过热保护：变压器具有温度显示、温控保护功能，须配置温控器，温控器型号不低于TTC-310系列产品。中标变压器生产厂保证每台变压器温度控制器、干式变压器风机及其他附件的品质优良，并自成系统，自动控制干式变压器的风机启停。温度控制器按标准的通信协议（如RS485）向监控系统提供完整、正确的资料和控制状态信息，实时采集变压器温度信号并上传至监控系统。自然风冷（AN）的状态下，当绕组温度超过规定值时，自动启动风机并输出信号；当绕组温度继续升高，超过规定值时发出报警信号；绕组温度继续升高并超过允许值时输出跳闸信号。当绕组温度降低到规定值时，即自动停运风机。温度显示、温控保护通过预埋在绕组中的线性（PT100）及非线性（PTC热敏电阻）两套测温元件测量各相绕组温度，测温元件采用带补偿三线制。为能选择冷却风扇的运行方式，有一套手动操作的选择切换开关，具有自动和手动两个位置。

7）高压线圈必须在真空下采用进口H级优质环氧树脂浇注而成，浇注应采用先进的卧式浇注工艺，结构为薄绝缘结构，（如采用铜箔请特别注明，我公司将优先考虑）；低压绕组须采用优质铜箔和H级绝缘材料绕制而成，低压线圈应设置1~3层散热气道，散热气道应采用散热性能更优的铝管替代传统的玻璃纤维棒；变压器局部放电量不大于5PC（按IEC726规定的方法测量）

8）变压器自身不燃，阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体，制造厂需提供同类产品C2 E2 F1级别的试验报告。

9）变压器铁心和金属件均应靠接地(铁扼穿芯螺杆除外)，接地装置应有防锈镀层，并有明显的接地标志，铁心和金属件有防锈保护层。

10）绝缘材料采用进口优质材料，并提供相关检验资料。

11）应装设带电开门报警装置。

12）变压器使用年限不小于30年。

13）变压器为我公司自控系统的受控设备，变压器供应商应为变压器自控系统提供通讯接口和返回状态信号的条件，以便实现远程监控。

（6）接地方式：变压器采用中性点直接接地方式。

（7）其它要求

1）制造厂提供产品型式试验报告。

2）制造厂必须通过中国节能产品认证，以确保制造厂投标所提供的必须是节能型的产品。

3）制造厂须获得过中国名牌产品证书，以确保制造厂在变压器行业内的技术研发、产品性能、售后服务等方面处于行业领先。

4）制造厂必须通过ISO9001，ISO14001及III型环境标志认证或绿色十环标志证书，以确保制造厂投标所提供的必须是由先进的质量管理、环境管理制造出来的环保型产品。

5）变压器的引线端子布局要合理，便于接线安装。

6）有符合国标的铭牌，铭牌用耐腐蚀不锈钢材质，采用电脑刻蚀，字样、符号整齐、清晰、耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置明显可见。

7）制造厂需根据使用方要求，定期安排技术人员回访，对产品的运行提出合理的建议，必要时协助、指导进行变压器关键位置的维护。

8）产品需由制造厂通过相关部门的检测。根据具体需求，可分批送货到指定交货地点。包装必需达到防雨要求。

9）制造厂需提供同型号的温控器一台、冷却风机每型号各一台作为随机备件一并到货。

（8）质量保证

1）订购的新型产品除应满足本响应书外，卖方还另外提供该产品的鉴定证书。

2）卖方保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括卖方的外购在内）均符合本响应书。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方保证积极配合。

3）附属及配套设备必须满足本规范书的有关规定的厂标和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

4）产品的使用年限不少于30年，在质保期内产品在允许的运行条件下发生故障，卖方应在规定的期限内负则无偿修理或更换。

# 推荐品牌：

| 序号 | 品名 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压塑壳/框架断路器 | 上海人民、上海良信、北元、杭州之江、扬州万能，常州通润 |
| 2 | 高压真空断路器 | 上海人民、上海良信、北元、杭州之江、、扬州万能，常州通润 |
| 3 | 变压器 | 晓星变压器、鼎鑫电气、盛阳电气、临海电气 |
| 4 | 电容 | 南通现代、江苏智峰、无锡瑞达能 |
| 5 | 浪涌保护器 | 华云科雷、上海雷神、正泰 |
| 6 | 电力电缆 | 上上、远东、江南、宝胜 |
| 7 | 多功能表 | 无锡锡自 |

- 合同主要条款

甲方：南通理工学院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》及电力建设工程的有关规定，及平等互利、诚实信用的原则，经友好协商共同签订本合同，条款如下：

- 工程概况：

1、工程名称：南通理工学院西地块配电房建设及老校区增容项目；

2、工程地点：南通市崇川区永兴路211号；

3、工程内容：按照设计图纸施工配电工程范围内设备和安装材料购置，设备调试、投运，安装及报验通电。并保障该工程质量达标。

设备配置清单详见附件。

- 承包方式：

本工程实行固定综合单价，工程量按实结算。乙方按照合同约定的工期、质量和安全要求完成工程施工工作。

- 工程期限：

在甲、乙方签订合同后，具备施工条件，乙方在2023年7月**日前完成送电，以满足甲方的用电需求。

- 工程暂定合同总价：

工程合同暂定总价双方商定为人民币**元（大写**元整）。

以上价格含税、运费、设备费、材料费、人工费、安装调试费、搬运费、验收送电等所有费用；含配电房绝缘垫、绝缘靴、绝缘手套、验电器、模拟图、操作规程。

- 付款方式：

1.合同一经签订，乙方提供收据，甲方即支付乙方合同金额的10%作为预付款；

2.乙方安装完毕完成送电，并经甲方验收合格，乙方开具全额发票，甲方在一个月内向乙方付至结算金额的95%；

3.余款5%作为质保金，自验收合格之日起满二年无质量问题付清。

- 质量保修

1.本合同所涉及内容质保期贰年，质保期间免费维护，终身保修。乙方应按国家有关规定在质量保修期内承担保修责任。

2.在保质期内如出现安装质量问题乙方应及时处理，造成甲方的直接和间接损失由乙方负责，保修期后，如有质量问题，乙方负责维修，只收取材料成本费；属于甲方自备设备材料的质量问题、过负荷运行及自然灾害等原因并由此引起的一切损失均由甲方负责处理赔偿。

- 工程验收：

1、工程竣工验收以《电力建设施工及验收技术规范》、国家有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸和技术文件为依据，并满足南通市供电公司验收要求。

2、甲方应在收到竣工验收通知书后应及时配合由乙方组织的供电部分联合验收。

- 安全责任

1.乙方应在工程施工过程中，加强现场安全教育，采取必要的安全措施。在工程施工中乙方承担一切安全职责。

2.如因乙方原因引致人员伤亡和财产损失而产生的要求、诉讼、费用，由乙方承担。甲方有协助抢救的责任。

- 相互责任：

甲方：

1.甲方负责协助乙方办理相关用电手续的办理，负责施工过程中的民事协调工作及相应费用。

2.乙方进场前，甲方要保证设备、材料运输通道畅通。

3.工程施工期间，甲方积极配合乙方工程施工；乙方负责工程所有设备材料的看护工作，在施工期间若发生被盗现象，与甲方无关。

4.若甲方在施工过程中雇佣帮工进行一些辅助性工作，本着谁用工、谁负责的原则，帮工的安全和待遇由甲方负责，与乙方无关。

5.甲方施工联系人：曹志华 18951411193。

乙方：

1.乙方在设备安装调试过程中应对甲方的设施予以保护。

2.施工中由于乙方原因造成设备、材料损坏，由乙方负责处理。

3.乙方进入现场施工应严格安照《电力工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，在施工中由乙方原因造成安全事故，应由乙方承担责任。

4.乙方施工联系人：**。

- 工程质量标准：

1. 国家及行业标准；

2. 设计文件及施工图纸；

3. 设备制造厂家说明书及技术资料；

4. 乙方施工中如采用新工艺必须先得到甲方的认可，对生产运行有关的特殊要求，甲方应预先通知乙方，并在该工程开工前，由甲、乙双方共同确定。

- 违约责任：

甲方：

1.未能按合同的规定履行自己的职责，除竣工日期予以顺延外，还应赔偿乙方因此而发生的实际损失。

2.工程中途由于甲方要求设计变更或由于甲方责任的其它原因，造成的返工、停工等实际损失由甲方负责，并承担相应的责任。

3.工程未经验收，甲方提前使用，由此发生的质量或其他问题由甲方承担责任。

4.由于甲方责任，工程交付时间超过合同规定，每天按合同总价的千分之二赔偿乙方人员误工费。

乙方：

1.由于乙方责任造成的工程质量不符合国家或行业标准的，负责无偿修理或返工。

2.由于乙方责任，工程交付时间超过合同规定，每天按合同总价的千分之二偿付逾期违约金。

- 其他条款

1.本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。本协议经双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。招投文件作为合同的一部分，当有冲突时，以本合同为准。

2.本协议在履行过程中发生的争执，由双方协商解决，协商不成的，依法向南通市崇川区人民法院起诉。

- 附件目录及格式

# 附件1 报名投标确认函

报名投标确认函

南通理工学院：

1、我公司完全符合项目                      （项目编号               ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本函报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

2、我公司郑重申明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

3、投标相关信息：

投标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称：

投标人的纳税人识别号：

经办人：

联系电话：

通讯地址及邮编：

日期：     年   月  日

注：本报名投标确认函请报名单位用WORD格式打印提供有关信息，并用“招标项目号+投标公司名”作文件名保存成文件，通过电子邮箱发送至20239057@ntit.edu.cn，我校收到后一般在两个工作日内回复，提示报名成功；或直接打印本函送至南通理工学院工程中心办公室。本确认函不需装入投标文件中。

# 附件2 投标函

投标函

南通理工学院：

我方经仔细阅读研究                    项目（项目编号：           ）招标文件，已完全了解招标文件中的所有条款季要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此产生的一切后果。

2、我方在参加本招标项目前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

3、我方与本招标项目及该项目相关人员之间均布存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

4、我方愿按照招标文件的一切要求，提供本项目的报价，报价见投标报价表。

5、我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

6、我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

7、我方认可贵校有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵校没有义务必须接受最低报价的投标。

8、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

9、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地址：

姓名/电话：

email：

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________（签字）

___________年____月____日

# 附件3 法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通理工学院：

姓名：         性别：     职务：            系                    （投标人名称）的法定代表人。

特地证明。

附：法人代表身份证正反面复印件粘贴处

投标人：__________________（盖单位章）

___________年____月____日

# 附件4 授权委托书

授权委托书

本人           （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人：___________（签字）

委托代表人：___________（签字）

___________年____月____日

# 附件5 技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________（签字）

___________年____月____日

注：投标人应对照需求表中的技术规格，逐条核对所提供的货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

# 附件6 商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________（签字）

___________年____月____日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

# 附件7 投标文件封面

投标文件封面

正（副）本

(项目名称)项目

项目编号：

标    项：（如有多个标项）

（商务部分、技术部分）

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日