## 废水处理
ZJ202303067 - 实验室废水处理设备参数及配置报价清单
序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 废水集水井 | 防腐材质，7m*4m*3m(L*B*H)，地下，池内玻璃钢防腐3布5油 | 座 | 1
2 | 废水集水井格网 | 20目/PP材质，地下，采用耐酸碱耐腐蚀PP材质（标配）适合实验室各种环境，用于保证系统水质、水量的稳定。 | 套 | 1
3 | 废水集水井液位控制仪 | 0-3m/耐腐蚀,地下 | 套 | 1
4 | 废水提升泵 | Q=1.5m3/h,H=10m,P=0.25Kw，316不锈钢 | 台 | 2
5 | 集水坑提升泵 | Q=2m3/h,H=10m N=0.37kw/耐腐蚀 | 套 | 1
6 | 加药罐 | 500L/UPVC材质 | 套 | 4
7 | 加药罐液位计 | 0-2米，4-20mA输出，防腐 | 套 | 4
8 | 加药罐搅拌机 | 60r/min，0.55KW，钢衬塑防腐 | 套 | 4
9 | 加药泵 | SAKO APG803，出力10-50L/h，耐酸碱 | 台 | 5
10 | 电磁阀 | DN15,常闭 | 只 | 4
11 | 电磁流量计 | DN15,0-5m3/h，4-20mA输出，F4防腐 | 套 | 1
12 | 转子流量计 | LZS-15(水)，0.25-2.5m3/h | 支 | 5
13 | pH调整槽 | 500mm×500mm×2000mm/UPVC材质 | 套 | 2
14 | 电化学(微电解)反应器 | 800mm×800mm×2000mm/UPVC材质,含填料 | 套 | 1
15 | 重金属捕捉器 | 800mm×800mm×2000mm/UPVC材质,含滤料 | 套 | 1
16 | 絮凝反应沉淀器 | 1350mm×850mm×2000mm/UPVC材质,含絮凝反应器 | 套 | 1
17 | 中间水槽 | 600mm×600mm×2000mm/UPVC材质 | 套 | 2
18 | 中间水槽液位计 | 0-2米，一体式超声波 | 只 | 2
19 | 过程提升泵 | CQZ25-20-125 | 台 | 2
20 | 催化氧化反应器 | Ø850×2500，不锈钢，含催化剂填料 | 套 | 2
21 | 臭氧发生器 | CF-1.0 | 套 | 1
22 | 臭氧尾气损毁器 | OCR-350 | 套 | 1
23 | 缺氧反应器 | 1200mm×1200mm×2000mm/UPVC材质 | 套 | 1
24 | 好氧反应器 | 2000mm×1500mm×2000mm/UPVC材质 | 套 | 1
25 | 缺氧反应器搅拌装置 | 20-30r/min，0.55KW，钢衬塑防腐 | 套 | 1
26 | 充氧机 | ACO-008，280-450L/min，低噪声 | 台 | 1
27 | 高效沉淀器 | 1300mm×1000mm×2000mm/UPVC材质 | 套 | 1
28 | 终端过滤器 | ∅300*1450，不锈钢材质，自动阀，含滤料 | 套 | 1
29 | 集成式消毒装置 | ∅108*900，120W紫外，不锈钢材质 | 套 | 1
30 | 废水管道 | UPVC，DN25 | 米 | 28
31 | 废水管道 | UPVC，DN50 | 米 | 16
32 | 阀门及管配件 | UPVC | 批 | 1
33 | pH在线控制仪 | 0-14，防腐 | 套 | 2
34 | DO在线控制仪 | 0-20mg/L，荧光法，防腐 | 套 | 1
35 | 温度在线控制仪 | 0-50摄氏度，防腐 | 套 | 1
36 | 设备底座 | 10#槽钢，C型钢、铝型材，含顶架 | 套 | 1
37 | 现场控制电箱 | 500×300×250，含电气元件 | 只 | 3
38 | 污泥罐 | 2m3,防腐UPVC材质 | 台 | 1
39 | 污泥泵 | Q=2m3/h,H=20m,P=0.75Kw，316不锈钢 | 台 | 1
40 | 污泥脱水机 | LTS-3，立式，50-200l/h，不锈钢材质 | 套 | 1
41 | 过程废气净化设备 | 1500m3/h,吸收+吸附工艺,SUS304材质,配置VOC超标警示仪 | 套 | 1
42 | 玻璃钢风机 | 1500m3/h,1800Pa,5.5KW,0-50赫兹变频 | 台 | 1
43 | 消声器 | ∅250，玻璃钢材质 | 台 | 1
44 | 防火阀 | ∅250，Q235A材质 | 只 | 1
45 | 手动风阀 | ∅150，PP材质 | 只 | 6
46 | 手动风阀 | ∅250，PP材质 | 只 | 4
47 | 电动风阀 | ∅250，PP材质 | 只 | 3
48 | 排风管 | 200*300/∅250，阻燃PP材质 | 米 | 20
49 | 在线检测仪 | H2S，SO2等可燃气体及有毒有害气体 | 台 | 1
50 | 爬梯及走道 | 钢制，1米宽度 | 米 | 6
51 | 电动阀 | DN50，开关型，防腐 | 只 | 3
52 | PLC智能控制系统 | 80ec，输入DCO48位，输出 32位，可编程控制 | 套 | 1
53 | 人机界面操作系统 | 可实时监控运行情况及远程控制设备自动运行 | 套 | 1
54 | 电控柜 | 900×450×2000,钢制，包含电子原器件 | 台 | 1
55 | 以太网远程控制模块 | dr-eth远程显示，远程控制 | 套 | 1
56 | 动力电缆 | YJV3*16+2*10，设备间供配电 | 米 | 50
57 | 控制电线电缆 | KVVP12*1/4*1.5/4*6 | 米 | 3500
58 | 网络摄像球机 | 1080p分辨率，不小于200万像素 | 台 | 3
59 | 硬盘录像机 | 2T | 台 | 1
60 | 空调 | 2匹，冷暖，壁挂式， | 台 | 1
61 | 除湿机 | 150L/D | 台 | 1
62 | 工控计算机 | I5内存8G，120G固态硬盘 | 台 | 1
63 | 打印机 | A4，激光 | 台 | 1
64 | 控制台 | 1200*800，钢木 | 套 | 1
65 | 资料柜 | 900*400*1800，全钢结构 | 台 | 2
66 | 工具柜 | 900*400*1800，全钢结构 | 台 | 1
67 | 环境温湿度计 | 0-50摄氏度 | 台 | 1
68 | 设备围挡 | 中空钢化玻璃，铝型材结构 | 平方 | 86
69 | 安全设施 | 警示警告标识、护栏等 | 套 | 1
70 | 运输费 |  | 项 | 1
71 | 安装及机械费 |  | 次 | 1
72 | 调试、首次第三方检测 |  | 项 | 1
合 计