海安理工佳园智能化系统工程

设

计

方

案

建设单位：海安理工置业有限公司

时    间：2023年 1月10日

目  录

第1章 方案设计-总体说明	- 1 -

1.1. 工程概况及总体设计说明	- 1 -

1.1.1. 工程概况	- 1 -

1.1.2. 设计依据	- 1 -

1.1.3. 智能化系统组成	- 2 -

1.2. 方案简述 	- 3 -

1.3. 主要子系统配置	- 4 -

1.4. 楼栋户数分析表	- 7 -

第2章 方案设计--各分系统设计	- 11 -

2.1. 视频监控系统	- 11 -

2.1.1. 技术指标	- 11 -

2.1.2. 前端设备布置	- 11 -

2.1.3. 防高空抛物摄像机的作用	- 12 -

2.1.4. 系统组成	- 13 -

2.1.5. 监控点位表	- 16 -

2.1.6. 交换机配置情况	- 22 -

2.1.7. 系统主要功能	- 24 -

2.1.8. 主要设备技术参数	- 25 -

2.2. 周界报警系统	- 46 -

2.2.1. 技术指标	- 46 -

2.2.2. 系统设计功能	- 47 -

2.2.3. 前端设备布置	- 47 -

2.2.4. 结构图及安装示意图	- 49 -

2.2.5. 系统组成	- 50 -

2.2.6. 主要设备技术参数	- 50 -

2.3. 家庭报警系统	- 52 -

2.3.1. 技术指标	- 52 -

2.3.2. 前端设备布置	- 52 -

2.3.3. 基本工作原理	- 53 -

2.3.4. 系统主要功能	- 53 -

2.3.5. 主要设备技术参数	- 54 -

2.4. 对讲系统	- 54 -

2.4.1. 前端设备布置	- 54 -

2.4.2. 系统结构图	- 55 -

2.4.3. 系统的组成及功能	- 55 -

2.4.4. 主要设备技术参数	- 56 -

2.5. 电子巡更系统	- 59 -

2.5.1. 技术指标	- 59 -

2.5.2. 前端设备布置	- 59 -

2.5.3. 系统的主要设备	- 59 -

2.5.4. 系统原理框图	- 60 -

2.5.5. 系统主要功能	- 61 -

2.6. 车辆管理系统	- 61 -

2.6.1. 需求分析	- 61 -

2.6.2. 系统功能特点	- 61 -

2.6.3. 系统组成	- 64 -

2.6.4. 系统工作原理及流程	- 64 -

2.6.5. 主要设备技术参数	- 66 -

2.7. 门禁管理系统	- 68 -

2.7.1. 前端设备	- 68 -

2.7.2. 系统主要功能	- 69 -

2.7.3. 主要设备技术参数	- 69 -

2.8. 出入口信息采集系统	- 70 -

2.8.1. 前端设备	- 70 -

2.8.2. 功能概述	- 70 -

2.8.3. 主要设备参数	- 70 -

2.9. 物联网监测系统设计	- 74 -

2.9.1. 应用概述	- 74 -

2.9.2. 主要设备技术参数	- 74 -

2.10. 机房系统	- 77 -

2.10.1. 基本要求	- 77 -

2.10.2. 机房自身安全措施	- 77 -

2.11. 智能社区平台	- 78 -

2.11.1. 物联数据采集	- 78 -

2.11.2. 采集内容和方式	- 78 -

2.11.3. 基本信息采集	- 79 -

2.11.4. 物联感知采集	- 80 -

2.11.5. 视频分析采集	- 81 -

2.11.6. 小区管理应用、物业应用和居民应用	- 81 -

2.12. 防雷接地	- 98 -

2.12.1. 设计依据	- 98 -

2.12.2. 方案设计原则	- 98 -

2.12.3. 技防设备雷电防护措施	- 98 -

方案设计-总体说明

工程概况及总体设计说明

工程概况

建设单位：海安理工置业有限公司

地理位置：位于海安上湖大道东侧，新伍河北侧，工程规划总建筑面积102220平方米。项目以居住为主。

工程规模：项目建成后为封闭式管理小区（详见小区规划平面图），为了最大限度的保障本小区内居民的生命财产安全，配套建设小区安防系统，协助小区保安人员更加有效的保障小区安全。

阳光悦城工程规划总建筑面积288074平方米。项目以居住为主。

项目共由8栋高层，层高分别为11层、16层、18层，居住总户数556户。另配置配电房、门卫、商业等配套用房。

小区共计2个出入口。

小区机房位于9号楼一层消防控制室，面积约40平方米。

设计依据

（1）设计任务书；

（2）项目的建筑、结构、设备设计图纸；

（3）《住宅小区安全防范系统通用技术要求》（GB/T21741-2008）

（4）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2016)

（5）《公安视频图像信息应用系统系列技术要求》(GA/T 1400-2017)

（6）《公安视频图像信息应用系统》(GA/T 1399-2017)

（7）《安全防范工程技术规范》(GB50348-2018)

（8）《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》(GB37300-2018)

（9）《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》(GB/T31488-2015)

（10）《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

（11）《数据中心设计规范》(GB50174-2017)

（12）《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB/T50462-2018)

（13）《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)

（14）《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016)

（15）《综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2016)

（16）《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010)

（17）《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)

（18）《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2013)

（19）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

（20）《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)

（21）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)

（22）《电气装置安装低压电气施工及验收规范》(GB50254-2014)

（23）《通信管道工程施工及验收规范》(GB/T50374-2018)

（24）《通信线路工程验收规范》(GB51171-2016)

（25）《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T25724-2010)

（26）《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》(GB35114-2017)

（27）《安全防范报警设备安全要求和试验方法》(GB16796-2009)

（28）《工业以太网交换机技术规范》（GB/T 30094-2013）

（29）《安全防范系统供电技术要求》(GB/T15408-2011)

（30）《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

（31）《建筑电气制图标准》(GB/T50786-2012)

（32）《电气简图用图形符号国家标准汇编》(GB/T 4728.(1-13)-2008)

（33）《全市智慧技防小区建设实施意见》（通委政法{2020}84号）

智能化系统组成

根据设计任务书要求，我们将按照以下子系统分别进行设计：A、周界报警系统；B、闭路电视监控系统；C、楼宇对讲系统；D、家庭报警系统；E、门禁及人行通道管理系统；F、车辆管理系统；G、电子巡更系统；H、机房系统；I、访客管理系统。

根据对项目的建筑图纸，我们对小区安全防范的纵深防护体系区域划分为周界防护、公共区域安全防范、住户安全防范及小区监控中心（安全管理系统）四部分组成。

方案简述

本小区智能化系统主要以安防系统为主，共有多道保护屏障，整个系统采用多层次多手段的技防措施，实现由外及里、互补复核的安全防范功能。

1.在小区的封闭围墙上安装4线制张力式电子围栏，当有人非法翻越围墙时触发报警，报警信号通过报警总线传送至小区控制中心后通过报警模块进入报警软件，记录存储报警信息。

2.在小区的主次出入口、周界围墙、主要通道、地下车库出入口，地下车库内、自行车库出入口、电梯厅、公共设施处安装固定摄像机，所有摄像机采集的实时图像信号通过五类电缆传送至前交换机再通过光纤传至监控中心，一路进入网络硬盘录像机进行资料存储（存储时间为30天），摄像机录像回放达到高清格式，通过监控平台管理软件连接后端电视墙屏。

3.在出入控制方面，在所有楼道单元门安装楼宇对讲单元门主机（人脸识别），单元防盗门安装由电机驱动开关的电锁（磁力锁），单元一层安装对讲系统联网箱，箱内安装对讲系统转换电源和联网设备，根据电源及交换机所在楼层设置楼层设备箱，用于安装对讲系统交换机电源等设备。每户住宅的室内靠近进户防盗门的墙面安装一台彩色可视分机，在小区的控制中心内安装一台对讲系统管理员机，在小区出入口处门卫或岗亭处安装围墙机（人脸识别），所有的对讲系统单元联网线及围墙机信号线连接至管理员机，实现对整个小区对讲设备的控制管理功能。

4.在小区居民的室内安装防盗报警设备，在一、二层及顶层住宅的所有窗户安装一只被动式红外幕帘探测器，在住宅的主卧室靠近床头处、卫生间和客厅处各安装一只紧急求救按钮；所有红外探测器和紧急按钮通过系统传送报警信号至控制中心，中心软件反映并实现记录，定位，查询等功能。

5.同时在2个地面出入口和2个地下车库出入口设置车辆管理系统。用于小区内业主、临时车辆管理。

6.在地下一层进电梯门厅部分设置单向人脸识别门禁，在单元楼顶楼出户面设置双向网络门禁，用于控制外来人员的进出；门禁与消防联动。在小区人行出入口设置访客登记一体机，对来访人员进行第二代身份证信息采集，实现进出小区的外来人员留痕。

7.在小区内部的重要部位（重要部位的确定，由工程商根据经验及规范要求推荐，由小区物业保安部参考后确认）安装电子巡更点。巡更系统为离线式，由保安巡逻员手持巡更棒按规定路线及时间进行巡逻打点，每天将巡更棒中采集的记录录入巡更软件中。巡更软件一般安装在物业公司的办公电脑上。

8.在小区出入口设置移动终端特征码采集设备，对进出小区人员进行信息的采集，采集数据进入小区综合管理平台。

9.小区机房位于9号楼一层消防控制室，面积约40平方米。

主要子系统配置

A、电视监控系统

前端：设计了各类高清网络摄像机共350台。分别分布于主次出入口、入口通道口、周界围墙、车库出入口、住宅楼自行车车库出入口、主干道、公共活动场所、绿化公共区域、地下汽车库、顶层屋面、一层及地下层单元门厅、电梯桥箱内、电梯机房及监控机房。

400万像素外延球机2台，800万高空瞭望摄像机6台，800万室外人脸抓拍摄像机4台，400万车牌抓拍摄像机8台，室外地面固定红外摄像机35台，高空抛物摄像机28台，室外电瓶车区域监控6台，室内固定红外枪机124台，室内有脸识别红外半球41台，电梯半球30台。地下汽车库红外固定枪机66台。

终端：1台监控系统管理电脑，2台监控系统平台服务器，监控管理软件1套，1台网络键盘，终端图像显示采用12台46寸液晶拼接屏，通过1台16路解码器解码上墙，采用10台32路高清硬盘录象机及2台32路高空抛物高清硬盘录像机，图像存储不低于30天。

B、周界报警系统

前端：采用4线制张力式电子围栏+4线制张力式电子围栏

防区：小区围墙长度710米，采用4线制张力式电子围栏，30~40米设置一个防区，共设置18个防区，24小时设防。

显示：系统配置1台管理工作站，1台报警主机，报警的信号及系统的布撤防状态可在工作站查询。

C、楼宇对讲系统

管理中心：设管理主机1台,1台管理电脑。

小区出入口:在小区2个门卫室/岗亭各设置一台围墙机。

单元:在高层住宅楼安装可视门口机36台。

住户：共安装556台高层可视室内分机。

D、住户报警系统

住宅前端：在高层住宅一层、二层及顶层的外窗及入户门以及商业一层对外窗户采用红外探测器，共计870个，紧急按钮2224个，燃气探测器556个，所有探测器和紧急按钮接入对讲户内机报警防区，通过系统传送报警信号至控制中心，中心软件反映并记录报警信息。

管理中心：与对讲共用管理系统。

E、门禁及人行通道系统

门禁前端：单元地下层设置单向人脸识别门禁共12台，顶层设置双向门禁，消控室设置单向门禁，共计37台，门禁与消防联动。

人行通道：设置人行摆闸。

门卫处：访客登记一体机2台。

管理中心：系统设置1台工作站，发卡器1台。

F、电子巡更系统

前端：采用离线式信息钮57个。

信息采集：设2根采集器。

显示查询：系统设置工作站，下载采集器的信息，供管理人员查询。

G、车辆管理系统

前端：在小区地面出入口和地下车库出入口共4个位置各设置车牌识别式车辆管理系统，2个地面出入口设置岗亭和收费管理电脑。管理中心集中管理。

管理中心：系统设置1台管理工作站。

H、物联采集及特征码采集

在小区的垃圾桶及窨井盖处设置NB物联监测设备，配置物联网卡，数据传输至监控中心智慧社区集成平台。暂计20个，后期根据实际情况增减。

在小区的2个人行出入口处分别设置一台手机电围，用于采集移动终端特征码，采集数据传输至小区智能综合平台。共计2台。

I、机房系统

机房：机房配置1台20KVA的UPS电源，持续供电不少于2小时，并配置空调，机房配置接地系统，防静电地板；安装一键式紧急报警装置，实现与公安机关联网。

楼栋户数分析表

| 楼号 | 楼层 | 单元数 | 报警 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高层人脸识别门口机 | 出门按钮 | 双门磁力锁 | 高层户内分机 |  | 对讲户内机电源 | 对讲门口机电源 | 对讲接入交换机24口 | 高层设备箱大 | 高层设备箱小 | 煤气探测器 | 紧急按钮 | 壁挂红外探测器 | 红外半球 | 红外枪机 | 轿厢半球 | 电源12V10A | 电源12V2A | 监控接入8口交换机 | 人脸识别门禁 | 单台门禁 | 出门按钮 | 双门磁力锁 | 单门磁力锁 | 门禁接入16口交换机 | 门禁接入8口交换机 |
| 高层部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#楼 | -1F | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 1F |  | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 20 | 36 | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2F |  |  |  |  | 4 |  | 10 |  |  |  |  | 4 | 20 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F-10F |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 2 | 2 | 10 | 32 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11F |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 20 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 | 2 | 4 | 4 | 4 | 44 |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 44 | 220 | 108 | 6 | 14 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |  |  |
| 2#楼 | -1F | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 1F |  | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 16 | 34 | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2F |  |  |  |  | 4 |  | 10 |  |  |  |  | 4 | 16 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F-10F |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 2 | 2 | 10 | 32 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11F |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 16 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 | 2 | 4 | 4 | 4 | 44 |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 44 | 176 | 102 | 6 | 13 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |  |  |
| 3#楼 | -1F | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 1F |  | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 16 | 36 | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2F |  |  |  |  | 4 |  | 10 |  |  |  |  | 4 | 16 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F-10F |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 2 | 2 | 10 | 32 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11F |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 16 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 | 2 | 4 | 4 | 4 | 44 |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 44 | 176 | 108 | 6 | 14 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |  |  |
| 4#楼 | -1F | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 7 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 1F |  | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 16 | 30 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2F |  |  |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  |  | 4 | 16 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F-17F |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 4 | 4 | 16 | 60 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18F |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 16 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 | 2 | 4 | 4 | 4 | 72 |  | 18 | 5 | 6 | 6 | 18 | 72 | 288 | 90 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |  |  |
| 5#楼 | -1F | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 1F |  | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 16 | 32 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2F |  |  |  |  | 4 |  | 14 |  |  |  |  | 4 | 16 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F-15F |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 4 | 4 | 14 | 52 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16F |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 16 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 | 2 | 4 | 4 | 4 | 64 |  | 16 | 5 | 6 | 6 | 16 | 64 | 256 | 96 | 4 | 14 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |  |  |
| 6#楼 | -1F | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 1F |  | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 16 | 30 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2F |  |  |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  |  | 4 | 16 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F-17F |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 4 | 4 | 16 | 60 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18F |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 16 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  | 小计 | 2 | 4 | 4 | 4 | 72 |  | 18 | 5 | 6 | 6 | 18 | 72 | 288 | 90 | 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |  |  |
| 7#楼 | -1F | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 8 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1F |  | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 24 | 46 | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2F |  |  |  |  | 6 |  | 24 |  |  |  |  | 6 | 24 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F-17F |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 6 | 6 | 24 | 90 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18F |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 24 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 6 | 4 | 6 | 3 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 小计 | 3 | 6 | 6 | 6 | 108 |  | 27 | 6 | 9 | 9 | 27 | 108 | 432 | 138 | 5 | 20 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |
| 8#楼 | -1F | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 8 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1F |  | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 24 | 46 | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2F |  |  |  |  | 6 |  | 24 |  |  |  |  | 6 | 24 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3F-17F |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 6 | 6 | 24 | 90 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18F |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 24 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 6 | 4 | 6 | 3 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 小计 | 3 | 6 | 6 | 6 | 108 |  | 27 | 6 | 9 | 9 | 27 | 108 | 432 | 138 | 5 | 20 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  |
|  | 共计 | 18 | 36 | 36 | 36 | 556 |  | 142 | 39 | 48 | 48 | 142 | 556 | 2268 | 870 | 40 | 124 | 30 | 61 | 30 | 36 | 12 | 36 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 |

方案设计--各分系统设计

视频监控系统

技术指标

信噪比：大于37dB

图像等级：4级以上(5级图像损伤制)

灰度等级：8级以上

录像格式：200W像素1080P以上

前端设备布置

根据本项目的特点，系统采用数字视频监控系统。行人出入口双向设置800万人脸抓拍摄像机，在小区机动车出入口、停车场（库）出入口均安装一进一出双向400万车牌抓拍摄像机。楼栋首层单元入口门厅出入口、单元通地库出入口、地库、小区公共区域、小区室外停车场、自行车坡道及电梯轿厢，均设置网络摄像机，电梯轿箱内的摄像机安装在电梯门一侧的左上方的厢顶部，并配置电梯楼层显示器，做到对小区环境的24小时实时监视，并进行硬盘录像，确保小区治安秩序。

详细情况：

为保证小区出入口监控图像能清晰分辨显示出入人员的脸部特征及机动车车牌号。人行出入口设置1进1出双向800万像素人脸抓拍摄像机，共4台。在车行出入口分别设计8台400万像素车牌抓拍摄像机。摄像机防护罩与监控立杆之间使用一个金属万向节，便于监控方向角度的调整，引线套金属软管连接。

小区主次出入口设置道路外延球机，采用400万像素红外高速球机，固定在6米高的金属立杆上端，立杆浇铸地脚锣栓的方法固定，共计2台。

小区内部主要车行道路、停车位、绿化带、自行车库出入口、重要设备间选用室外枪机35台，红外距离为40米；此处摄像机选用室外200万红外网络枪式摄像机，固定在3.5米高的金属立杆上端，立杆浇铸地脚锣栓的方法固定，避开障碍物。摄像机与监控立杆之间使用一个金属万向节，便于监控方向角度的调整，引线套金属软管连接。

小区高层前后分别设置高空抛物摄像机28台；此处摄像机选用室外800万高空抛物摄像机，固定在3.5米高的金属立杆上端，立杆浇铸地脚锣栓的方法固定，避开障碍物。摄像机与监控立杆之间使用一个金属万向节，便于监控方向角度的调整，引线套金属软管连接。

地下车库枪型摄像机，共计66台，选用200万红外网络枪式摄像机，采用监控专用支架壁装于墙壁/柱上，安装高度不低于2.5米。

高层单元负一层及一层前厅安装人脸半球摄像机41台，其他重要位置安装200万像素红外枪机124台，高层电梯轿箱内采用电梯专用网络摄像机共计30台，并且电梯摄像机配置楼层显示器，在显示电梯轿厢监控视频图像的同时能在电视监视屏上指示电梯所在楼层数、运行方向、停止和电梯名称等信息。电梯摄像机采用无线网桥传输，电梯摄像机带电瓶车阻车系统功能，与电梯联动。

所有固定摄像机的安装指向与监控目标形成的垂直夹角宜≤30°，与监控目标形成的水平夹角宜≤45°。室外摄像机采取有效的防雷击保护措施，配置防雷器，立杆打入三根埋深1.5米接地极。

为提高夜间监控图象的质量，在监视区域需设置灯光（由业主方做室外照明时一起考虑），一方面在小区出入口设置了用于看清车辆牌照的聚光灯（避免光线散射到驾驶员，影响车辆正常行驶），另一方面通过协调开发商，提高出入口区域的环境照度，以看清夜间人的出入。

光线的设置方向应顺着摄像机捕捉图像的方向，避免逆光。光线的强度应满足摄像机对光照度的要求。

硬盘录像机选用10台32路高清硬盘录像机和2台32路高空抛物高清硬盘录像机，配置96块6T监控级硬盘，实现实时录像，图像存储时间不少于30天。

监控中心配置监控平台服务器，监控软件用于系统的操作，图像显示采用12台46寸液晶拼接屏，通过1台16路解码机箱切换上墙，一台网络键盘进行图像的快捷操作。

系统采用UPS集中供电，保证系统停电2小时内正常运行。

防高空抛物摄像机的作用

社区高空抛物现场屡禁不止偶有发生，造成重大人员伤亡和财产损失。而且在事后问责过程中，很难寻找到对应责任人或者没有证据依法处理。社区安全和谐是物业的职责所在，利用视频监控技术对高空抛物现场进行实时记录便于事后追责，同时起到常态震慑作用。

应用功能：

1）高清采集

通过高清摄像机全天候对房屋楼面进行监控，实时记录录像；

2）录像查询

快速回放查询全天录像，快速找到事发事件前后视频，提供视频导出功能；

3）高清存储

存放最近30天的录像视频供事后查询；

应用组成：

高空抛物监管应用由视频监控子系统智慧社区管理平台组成。

本小区共8栋高层住宅，在每栋楼南北两侧部署800W高清防高空抛物摄像机，共28台。

系统组成

1）、系统的组成

系统由前端摄像机、控制设备、传输设备、显示设备和图象存储设备所组成。

A、前端设备

前端摄像机，高速球、枪机、半球等主要是对目标监视区域进行摄像，而采用彩色摄像机是为了体现监视目标的细节特征，提高图像质量。

B、系统的传输

前端摄像机采用五类线接至前端监控交换机，距离不超过90米，交换机至中心机房采用光纤传输。

C、控制设备

采用32路硬盘录像机和视频管理平台的组合，实现录像机和监视分离，既避免误操作会影响硬盘录像机的录像状态，又提高实时监视的有效性。

D、显示设备

本次设计采用12台46寸拼接屏，系统画面显示应能任意编程，能手动或自动切换，在画面上应有摄像机的编号、地址、时间和日期显示。

E、图像存储

采用32路高清硬盘录像机。

F、图像存储的容量

网络硬盘录像机共配置96块6T硬盘。录像资料保存时间不少于30天。

G、UPS供电

系统采用UPS集中供电，保证系统停电2小时正常运行。

2）基本工作原理

前端摄像机捕捉到的图像，经线路传输至按防控制中心的主控设备——硬盘录象机，硬盘录像机对图像信号进行存储，同时通过视频解码器再将图像信号发送至电视墙上显示。

通过硬盘录像机对所有记录图像进行回放，录像资料保存格式为H.264格式，存储时间不少于30天，回放达到1080P分辨率。

系统传输拓扑图:

本系统前端设备需与南通市开发区公安局视频图像信息平台的对接（前端智能抓拍设备符合国标GB/T 28181要求，可按照国标GB/T 28181与视频图像信息平台进行互联对接），具体架构及数据流程如图所示：

前端

监控点位表

| 编号 | 安装地点 | 监控目标 | 400万像素外延球机 | 人脸抓拍摄像机 | 800W高空摄像机 | 400W车牌抓拍 | 室外200W室外高清枪式摄像机 | 室外电瓶车区域监控摄像机 | 200W红外半球摄像机 | 楼内200W枪式摄像机 | 200W电梯半球摄像机 | 高空瞭望摄像机（楼顶) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：室外采用立杆安装、地库支架安装、楼内枪机支架安装，半球吸顶安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX1-C1 | 8#楼南侧高空抛物 | 8#楼住宅南侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX1-C2 | 8#楼北侧围墙处兼顾主干道处 | 8#楼北侧围墙处兼顾主干道处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX1-C3 | 8#楼北侧围墙处兼顾主干道处 | 8#楼北侧围墙处兼顾主干道处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX1-C4 | 8#楼北侧高空抛物 | 8#楼住宅北侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX1-C5 | 小区北侧主出入口处外延球机 | 小区北侧主出入口处外延道路的情况 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX1-C6 | 小区北门出入口处出口车辆抓拍 | 小区北门出入口处出口车辆的情况 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| FSX1-C7 | 小区北门出入口处出口人行抓拍 | 小区北门出入口处出口人行的情况 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX1-C8 | 小区北门门卫室半球 | 小区北门门卫内的情况 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| FSX1-C9 | 小区北门出入口处入口车辆抓拍 | 小区北门出入口处入口车辆的情况 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| FSX1-C10 | 小区北门出入口处入口人行抓拍 | 小区北门出入口处入口人行的情况 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX1-C11 | 小区北门地库出入口处入口车辆抓拍 | 小区北门地库出入口处入口车辆抓拍的情况 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| FSX1-C12 | 小区北门地库出入口处出口车辆抓拍 | 小区北门地库出入口处出口车辆抓拍的情况 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| FSX1-C13 | 7#楼北侧围墙兼顾室外停车位处 | 7#楼北侧围墙兼顾室外停车位处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX1-C14 | 7#楼北侧高空抛物 | 7#楼住宅北侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX1-C15 | 7#楼北侧围墙兼顾室外停车位处 | 7#楼北侧围墙兼顾室外停车位处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX1-C16 | 7#楼北侧高空抛物 | 7#楼住宅北侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX2-C1 | 8#楼南侧高空抛物 | 8#楼住宅南侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX2-C2 | 8#楼南侧高空抛物 | 8#楼住宅南侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX2-C3 | 8#楼东南侧室外活动场地处 | 8#楼东南侧室外活动场地处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX2-C4 | 12#楼北侧电瓶车区域 | 12#楼北侧电瓶车的情况 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| FSX2-C5 | 8#楼南侧公共绿地处 | 8#楼南侧公共绿地处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX2-C6 | 6#楼北侧高空抛物 | 6#楼北侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX2-C7 | 6#楼北侧主干道兼顾停车位处 | 6#楼北侧主干道兼顾停车位处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX2-C8 | 6#北侧配电房处 | 6#北侧配电房处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX2-C9 | 5#楼北侧高空抛物 | 5#楼北侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX2-C10 | 5#楼北侧主干道兼顾停车位处 | 5#楼北侧主干道兼顾停车位处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX2-C11 | 5#楼北侧公共绿地处 | 5#楼北侧公共绿地处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX2-C12 | 5#楼北侧高空抛物 | 5#楼北侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX3-C1 | 12#楼西侧围墙兼顾主干道处 | 12#楼西侧围墙兼顾主干道处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX3-C2 | 12#楼西侧垃圾放处 | 12#楼西侧垃圾放处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX3-C3 | 6#楼西侧主干道处 | 6#楼西侧主干道处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX3-C4 | 6#楼南侧开闭所处 | 6#楼南侧开闭所处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX3-C5 | 10#楼西侧主干道处 | 10#楼西侧主干道处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX3-C6 | 6#楼南侧主干道处 | 6#楼南侧主干道处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX3-C7 | 3#楼北侧高空抛物 | 3#楼北侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX3-C8 | 6#楼南侧高空抛物 | 6#楼南侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX3-C9 | 6#楼南侧公共绿地处 | 6#楼南侧公共绿地处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX3-C10 | 3#楼北侧电瓶车区域处 | 3#楼北侧电瓶车区域处的情况 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| FSX3-C11 | 3#楼北侧高空抛物处 | 3#楼北侧高空抛物处的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX3-C12 | 2#楼北侧主干道兼顾停车位处 | 2#楼北侧主干道兼顾停车位处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX3-C13 | 6#楼南侧公共绿地处 | 6#楼南侧公共绿地处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX3-C14 | 5#楼南侧高空抛物处 | 5#楼南侧高空抛物处的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX3-C15 | 2#楼北侧高空抛物处 | 2#楼北侧高空抛物处的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX3-C16 | 3#楼西侧围墙处 | 3#楼西侧围墙处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX3-C17 | 3#楼南侧围墙处 | 3#楼南侧围墙处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX3-C18 | 3#楼南侧高空抛物处 | 3#楼南侧高空抛物处的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C1 | 5#楼南侧高空抛物处 | 5#楼南侧高空抛物处的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C2 | 2#楼北侧高空抛物处 | 2#楼北侧高空抛物处的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C3 | 2#楼北侧电瓶车区域 | 2#楼北侧电瓶车区域的情况 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| FSX4-C4 | 4#楼南侧室外活动场地 | 4#楼南侧室外活动场地的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX4-C5 | 1#楼北侧主干道兼顾停车位处 | 1#楼北侧主干道兼顾停车位处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX4-C6 | 1#楼北侧高空抛物处 | 1#楼北侧高空抛物处的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C7 | 4#楼南侧高空抛物处 | 4#楼南侧高空抛物处的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C8 | 4#楼南侧地库出入口处入口车辆抓拍 | 4#楼南侧地库出入口处入口车辆抓拍的情况 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C9 | 4#楼南侧地库出入口处出口车辆抓拍 | 4#楼南侧地库出入口处出口车辆抓拍的情况 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C10 | 1#楼北侧高空抛物处 | 1#楼北侧高空抛物处的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C11 | 小区东门次出入口处入口人行抓拍 | 小区东门次出入口处入口人行的情况 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C12 | 9#楼东侧主干道处 | 9#楼东侧主干道处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX4-C13 | 9#楼东侧电瓶车区域 | 9#楼东侧电瓶车区域的情况 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| FSX4-C14 | 4#楼东侧主干道处 | 4#楼东侧主干道处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX4-C15 | 小区东门次出入口处外延球机 | 小区东门次出入口处外延道路的情况 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C16 | 小区东门次出入口处入口车辆抓拍 | 小区东门次出入口处入口车辆的情况 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C17 | 小区东门次出入口处出口车辆抓拍 | 小区东门次出入口处出口车辆的情况 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C18 | 小区东门次出入口处出口人行抓拍 | 小区东门次出入口处出口人行的情况 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX4-C19 | 1#楼东侧围墙处 | 1#楼东侧围墙处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX5-C1 | 3#楼南侧围墙处 | 3#楼南侧围墙处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX5-C2 | 3#楼南侧高空抛物处 | 3#楼南侧高空抛物处的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX5-C3 | 2#楼南侧围墙处 | 2#楼南侧围墙处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX5-C4 | 2#楼南侧高空抛物处 | 2#楼南侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX5-C5 | 2#楼南侧高空抛物处 | 2#楼南侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX5-C6 | 2#楼南侧围墙处 | 2#楼南侧围墙处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX5-C7 | 1#楼南侧高空抛物处 | 1#楼南侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX5-C8 | 1#楼南侧围墙处 | 1#楼南侧围墙处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX5-C9 | 1#楼南侧高空抛物处 | 1#楼南侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX6-C1 | 7#楼南侧公共活动场地处 | 7#楼南侧公共活动场地处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX6-C2 | 7#楼南侧高空抛物 | 7#楼南侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX6-C3 | 4#楼北侧公共活动场地处 | 4#楼北侧公共活动场地处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX6-C4 | 4#楼北侧电瓶车区域 | 4#楼北侧电瓶车区域的情况 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| FSX6-C5 | 7#楼南侧高空抛物 | 7#楼南侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX6-C6 | 7#楼南侧电瓶车区域 | 7#楼南侧电瓶车区域的情况 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| FSX6-C7 | 7#楼南侧室外公共活动场地处 | 7#楼南侧室外公共活动场地处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX6-C8 | 4#楼南侧高空抛物处 | 4#楼南侧高空抛物的情况 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FSX6-C9 | 4#楼南侧主干道处 | 4#楼南侧主干道处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| FSX6-C10 | 7#楼南侧公共绿地处 | 7#楼南侧公共绿地处的情况 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 2 | 4 | 28 | 8 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |
| 地下汽车库内监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DK-SBX-1 | 过道 | 过道、车位、重要设备间 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| DK-SBX-2 | 过道 | 过道、车位、重要设备间 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| DK-SBX-3 | 过道 | 过道、车位、重要设备间 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| DK-SBX-4 | 过道 | 过道、车位、重要设备间 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| DK-SBX-5 | 过道 | 过道、车位、重要设备间 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
| DK-SBX-6 | 过道 | 过道、车位、重要设备间 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |
| 室内监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1号楼（住宅） | 公共区域 | 电梯厅、电梯、自行车通道 |  |  |  |  |  |  | 6 | 14 | 2 | 1 |
| 2号楼（住宅） | 公共区域 | 电梯厅、电梯、自行车通道 |  |  |  |  |  |  | 6 | 13 | 2 |  |
| 3号楼（住宅） | 公共区域 | 电梯厅、电梯、自行车通道 |  |  |  |  |  |  | 6 | 14 | 2 | 1 |
| 4号楼（住宅） | 公共区域 | 电梯厅、电梯、自行车通道 |  |  |  |  |  |  | 4 | 15 | 4 | 1 |
| 5号楼（住宅） | 公共区域 | 电梯厅、电梯、自行车通道 |  |  |  |  |  |  | 4 | 14 | 4 |  |
| 6号楼（住宅） | 公共区域 | 电梯厅、电梯、自行车通道 |  |  |  |  |  |  | 4 | 14 | 4 | 1 |
| 7号楼（住宅） | 公共区域 | 电梯厅、电梯、自行车通道 |  |  |  |  |  |  | 5 | 20 | 6 | 1 |
| 8号楼（住宅） | 公共区域 | 电梯厅、电梯、自行车通道 |  |  |  |  |  |  | 5 | 20 | 6 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 124 | 30 | 6 |
| 监控机房 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 2 | 4 | 28 | 8 | 35 | 6 | 41 | 190 | 30 | 6 |

交换机配置情况

- 地库内

| 设备箱 | 枪机 | 监控24口交换机 | 监控8口交换机 |
| --- | --- | --- | --- |
| DK-SBX-1 | 7 |  | 1 |
| DK-SBX-2 | 9 | 1 |  |
| DK-SBX-3 | 9 | 1 |  |
| DK-SBX-4 | 9 | 1 |  |
| DK-SBX-5 | 17 | 1 |  |
| DK-SBX-6 | 15 | 1 |  |
| 合计 | 66 | 5 | 1 |

2、室外

| 室外箱 | 摄像机类型 |  |  |  |  |  |  |  | 交换机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 枪机 | 车牌抓拍 | 人脸识别 | 球机 | 半球 | 电瓶车监测摄像机 | 防高空抛物摄像机 | 小计 | 8口 | 24口 |
| FSX-1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 16 |  | 1 |
| FSX-2 | 6 |  |  |  |  | 1 | 5 | 12 |  | 1 |
| FSX-3 | 11 |  |  |  |  | 1 | 6 | 18 |  | 1 |
| FSX-4 | 5 | 4 | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 19 |  | 1 |
| FSX-5 | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 9 |  | 1 |
| 机房 | 5 |  |  |  |  | 2 | 3 | 10 |  | 1 |
| 合计 | 35 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 28 | 84 | 0 | 6 |

- 楼内

| 楼号 | 楼层 | 单元数 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 红外半球 | 红外枪机 | 轿厢半球 | 监控接入8口交换机 |
| 1#楼 | -1F | 2 | 2 | 6 |  |  |
|  | 1F |  | 4 |  |  | 2 |
|  | 2F |  |  |  |  |  |
|  | 3F-10F |  |  |  |  |  |
|  | 11F |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶层 |  |  | 8 | 2 | 2 |
|  | 小计 | 2 | 6 | 14 | 2 | 4 |
| 2#楼 | -1F | 2 | 2 | 5 |  |  |
|  | 1F |  | 4 |  |  | 2 |
|  | 2F |  |  |  |  |  |
|  | 3F-10F |  |  |  |  |  |
|  | 11F |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶层 |  |  | 8 | 2 | 2 |
|  | 小计 | 2 | 6 | 13 | 2 | 4 |
| 3#楼 | -1F | 2 | 2 | 6 |  |  |
|  | 1F |  | 4 |  |  | 2 |
|  | 2F |  |  |  |  |  |
|  | 3F-10F |  |  |  |  |  |
|  | 11F |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶层 |  |  | 8 | 2 | 2 |
|  | 小计 | 2 | 6 | 14 | 2 | 4 |
| 4#楼 | -1F | 2 | 2 | 7 |  |  |
|  | 1F |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 2F |  |  |  |  |  |
|  | 3F-17F |  |  |  |  |  |
|  | 18F |  |  |  |  |  |
|  | 机房层 |  |  | 8 | 4 | 2 |
|  | 小计 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 |
| 5#楼 | -1F | 2 | 2 | 6 |  |  |
|  | 1F |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 2F |  |  |  |  |  |
|  | 3F-15F |  |  |  |  |  |
|  | 16F |  |  |  |  |  |
|  | 机房层 |  |  | 8 | 4 | 2 |
|  | 小计 | 2 | 4 | 14 | 4 | 4 |
| 6#楼 | -1F | 2 | 2 | 6 |  |  |
|  | 1F |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 2F |  |  |  |  |  |
|  | 3F-17F |  |  |  |  |  |
|  | 18F |  |  |  |  |  |
|  | 机房层 |  |  | 8 | 4 | 2 |
|  | 小计 | 2 | 4 | 14 | 4 | 4 |
| 7#楼 | -1F | 3 | 3 | 8 |  |  |
|  | 1F |  | 2 |  |  | 3 |
|  | 2F |  |  |  |  |  |
|  | 3F-17F |  |  |  |  |  |
|  | 18F |  |  |  |  |  |
|  | 机房层 |  |  | 12 | 6 | 3 |
|  | 小计 | 3 | 5 | 20 | 6 | 6 |
| 8#楼 | -1F | 3 | 3 | 8 |  |  |
|  | 1F |  | 2 |  |  | 3 |
|  | 2F |  |  |  |  |  |
|  | 3F-17F |  |  |  |  |  |
|  | 18F |  |  |  |  |  |
|  | 机房层 |  |  | 12 | 6 | 3 |
|  | 小计 | 3 | 5 | 20 | 6 | 6 |
|  | 共计 | 18 | 40 | 124 | 30 | 36 |

系统主要功能

- 网络化架构、易于维护和后期扩展；可实现多级分控，可采用C/S或B/S模式进行访问。

- 中心通过对前端摄像机解码任意切换上墙显示，实现虚拟矩阵的功能。

- 多种录像模式：手动、定时、移动侦测、报警联动录像。

- 采用网络化存储技术（即NAS存储技术），可实现本地及异地网络化存储，不受存储容量物理限制。

- 电子地图功能：在视频监控管理软件中可结合电子地图软件界面直观展示摄像机所在具体位置。

- 与其他系统联动功能：可与系统内部视频丢失、视频移动侦测及视频智能分析之间的报警联动以及门禁、报警、消防实现报警联动。

- 可与周界防护系统进行联动，电子围栏报警时，可弹出相应的摄像机画面。

主要设备技术参数

1、800万像素高空瞭望摄像机iDS-2DP0818XT-NT

自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（以公安部型式检验报告为准）

内置GPU芯片（以公安部型式检验报告为准）

主视频图像：1920 × 1080@25fps，辅视频图像：4096×1800@30fps

主视频支持不小于48倍光学变倍，镜头最大焦距不小于288mm

彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux（以公安部型式检验报告为准）

网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包（以公安部型式检验报告为准）

具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准）

支持宽动态不小于106dB。（以公安部型式检验报告为准）

支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S（以公安部型式检验报告为准）

水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°（以公安部型式检验报告为准）

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。

支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。（以公安部型式检验报告为准）

产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。（以公安部检验报告为准）

可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示（以公安部型式检验报告为准）

电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作（以公安部型式检验报告为准）

具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。

红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（以公安部检验报告为准）

当样机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。（以公安部检验报告为准）

可对距设备100米处的人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准）

可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（以公安部检验报告为准）

2、400万红外高清网络球机DS-2SE4C142IXT-NT

内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像（以公安部检验报告为准）

内置2颗GPU芯片（以公安部检验报告为准）

视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL

细节镜头支持不小于23倍光学变倍，16倍数字变倍

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux支持水平手控速度不小于80°/S，垂直速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°

全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等智能功能

在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像（公安部检验报告证明）

具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明）

具备较好的环境适应性，支持IP66防尘防水等级，支持IK10防暴等级

具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准）

3、室外人脸抓拍摄像机DS-2CD7A427XT-NT

内置双镜头。（公安部检验报告证明）

具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）

内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）

内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。（公安部检验报告证明）

支持MD5、SHA256加密算法。（公安部检验报告证明）

最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）

内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）

通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。

在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明）

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明）

支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明）

支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（公安部检验报告证明）

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（公安部检验报告证明）

具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明）

不低于IP68、IK10防护等级。（公安部检验报告证明）

采用金属外壳。（公安部检验报告证明）

设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。（公安部检验报告证明）

支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（公安部检验报告证明）

设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（公安部检验报告证明）

射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明）

传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）

辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）

在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。（公安部检验报告证明）

支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。（公安部检验报告证明）

支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。（公安部检验报告证明）

支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（公安部检验报告证明）

固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（公安部检验报告证明）

支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）

支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）

在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明）

支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（公安部检验报告证明）

设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）

4、室外红外摄像机DS-2CD2T26XT-NT

200万星光筒型网络摄像机

最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

支持Smart侦测：10项事件检测，2项异常检测

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境

支持萤石平台接入

1个内置麦克风，高清拾音

支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），支持1路音频输入，1路音频输出（仅-IS型号支持）

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离I3型号最远可达30 m，I5型号最远可达50 m

符合IP66防尘防水设计，可靠性高

5、室外400万热成像摄像机DS-2TD2617-6/QA

支持1路音频输入，1路音频输出

支持2路报警输入，2路报警输出

外壳防护等级：IP67

电源电压在DC12V±20%范围内变化时，能正常工作

支持SD卡热拔插，最大支持512GBSD卡

设备支持在-50℃-85℃范围内正常工作

热成像视频图像（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240）

最低照度 彩色0.0002lx，黑白0.0001lx

在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监控画面

能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址

CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息

在IE浏览器下，具有数字降噪设置

具有支持图像细节增强功能、强光抑制

在IE浏览器下，具有SVC设置选项

可通过IE浏览器在热成像画面中设置点、线段、区域测温规则，最多可设置35个点，35个区域和11条线

点测温、线测温、区域测温中存在高于或者低于报警或预报警温度时，可在客户端显示不同的报警颜色进行报警提示，联动报警输出并发送邮件，联动录像及联动抓拍

可对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注

可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色

可通过移动终端app对视频图像进行预览和回放操作，并对测温规则，智能行为分析规则，高温点信息进行显示；可对智能行为分析检测、测温超过阈值，高温点检测所产生的的报警进行显示

支持声音联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警，报警声音可设置，同时支持自定义

支持灯光联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警，报警灯光可设置，同时支持自定义

噪声等效温差(NETD)在10mk及以下

最小可分辨温差≤150mk

可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤

热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式

可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%

设备支持外接温湿度传感器后，可在预览画面中显示温湿度信息

6、高空抛物摄像机DS-2CD8A87F/PW-HRNT

传感器尺寸不小于1/1.8"，光圈大小不小于F1.0±5%。（公安部检验报告证明）

内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）

最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）

信噪比不小于62dB，照度适应范围不低于140dB。（公安部检验报告证明）

分辨力不小于2000TVL。（公安部检验报告证明）

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明）

设备主码流分辨率不小于3840 × 2160 @25fps，子码流不小于704x576@25fps。（公安部检验报告证明）

镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于96%。（公安部检验报告证明）

支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。（公安部检验报告证明）

高空抛物检测误报率≤1%。（公安部检验报告证明）

支持高空抛物检测功能，可检测如垃圾袋、纸盒、矿泉水瓶等，可抓图并发出报警提示。（公安部检验报告证明）

电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作。（公安部检验报告证明）

支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。（公安部检验报告证明）

支持智能事件分析功能，当视频画面中出现烟雾或起火、阳台上堆放可见物品或花盆、人员向上攀爬，可触发报警。（公安部检验报告证明）

支持天气显示功能，可在视频画面中叠加天气、温度、湿度信息，可通过提示框提示用户关闭窗户。（公安部检验报告证明）

在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。（公安部检验报告证明）

支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。（公安部检验报告证明）

支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。（公安部检验报告证明）

支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（公安部检验报告证明）

固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（公安部检验报告证明）

支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。（公安部检验报告证明）

7、400万车辆抓拍摄像机DS-2CD7A47FWD-XZS(8-32mm)(D)

分辨率设置为2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。（公安部检验报告证明）

具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）

像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（公安部检验报告证明）

内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）

内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（公安部检验报告证明）

最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）

宽动态能力不小于120dB。（公安部检验报告证明）

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明）

信噪比不小于58dB。（公安部检验报告证明）

在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明）

支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。（公安部检验报告证明）

需支持五码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，第五码流不小于704x576@25fps。（公安部检验报告证明）

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明）

支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明）

支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（公安部检验报告证明）

人脸检出率不小于99%。（公安部检验报告证明）

支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（公安部检验报告证明）

支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（公安部检验报告证明）

可识别不低于170种车辆品牌。（公安部检验报告证明）

车辆品牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于97%。（公安部检验报告证明）

可识别不低于3600种车辆子品牌。（公安部检验报告证明）

车辆子品牌识别白天准确率不小于97%，晚上准确率不小于93%。（公安部检验报告证明）

可识别11种车辆颜色。（公安部检验报告证明）

车辆车身颜色识别准确率不小于95%。（公安部检验报告证明）

可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。（公安部检验报告证明）

车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%。（公安部检验报告证明）

支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。（公安部检验报告证明）

需支持IP67防尘防水。（公安部检验报告证明）

采用金属外壳。（公安部检验报告证明）

需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明）

需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部检验报告证明）

支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明）

支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（公安部检验报告证明）

设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。（公安部检验报告证明）

支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（公安部检验报告证明）

设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（公安部检验报告证明）

设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。（公安部检验报告证明）

射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明）

传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）

辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）

在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。（公安部检验报告证明）

支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。（公安部检验报告证明）

支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。（公安部检验报告证明）

支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（公安部检验报告证明）

固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（公安部检验报告证明）

支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）

支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）

在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明）

支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（公安部检验报告证明）

设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）

8、800万人脸抓拍半球摄像机DS-2CD7187EWDV2-IZS(2.8-12mm)(D)

具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）

内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）

支持MD5、SHA256加密算法。（公安部检验报告证明）

清晰度不小于2000TVL。（公安部检验报告证明）

在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（公安部检验报告证明）

支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。（公安部检验报告证明）

支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明）

支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（公安部检验报告证明）

人脸检出率不小于99%。（公安部检验报告证明）

支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。（公安部检验报告证明）

采用金属外壳。（公安部检验报告证明）

具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明）

射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明）

传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）

辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）

在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。（公安部检验报告证明）

支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。（公安部检验报告证明）

支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。（公安部检验报告证明）

支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（公安部检验报告证明）

固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（公安部检验报告证明）

支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）

支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明）

在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明）

支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（公安部检验报告证明）

设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）

9、200万像素电梯专用网络半球摄像机（电瓶车进入报警）DS-2CD2346FWDA3-IS/DT/HRNT

内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）

内置麦克风和扬声器。（公安部检验报告证明）

最低照度彩色：0.005 lx ，黑白：0.0005lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明）

需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。（公安部检验报告证明）

在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明）

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明）

信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明）

白光补光距离不小于30米。（公安部检验报告证明）

样机可通过IE游览器开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，对区域里面遗留的电瓶车进行检测，比对成功报警准确率不应小余99%。（公安部检验报告证明）

支持电瓶车停留时间设置，可对停留时间超过阈值的电瓶车进行检测，并叠加目标提示框。（公安部检验报告证明）

电瓶车以车身目标比例不大于50%的情况下，进入警戒范围并达到停留时间时，可自动识别并触发报警。（公安部检验报告证明）

电瓶车检测功能具备自动屏蔽自行车、玩具车、手推车或超市推车进入区域报警的功能。（公安部检验报告证明）

检测到电瓶车后，样机可发出声光报警。闪烁报警灯支持设置闪烁时间和闪烁频率，且声音报警支持设置播放次数、音量调整及时长。（公安部检验报告证明）

设备内置12条报警联动警戒语。（公安部检验报告证明）

10、网络硬盘录像机DS-8632NX-I8

产品特性：

具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置8个SATA接口硬盘。

可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘；

企业技术要求： 开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。

可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 320Mbps，最大回放带宽 320Mbps。

样机可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆”。

具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；

支持从其他设备导入录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，显示识别结果。

支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；

支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；配合车辆抓拍摄像机，可显示车辆抓拍图、抓拍时间、车牌号码、车辆品牌、车型、车辆颜色、车牌颜色信息；配合人脸抓拍摄像机，可显示人脸抓拍图、抓拍时间信息；可显示人体抓拍图、性别、上衣颜色、下装颜色、是否戴眼镜、是否背包信息、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩。

支持对一个管理员设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证后，用户在回放、下载时需要二次认证授权。

支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报；

接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片。

接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。

当同时选择多个带有客流统计功能的IPC时，可自动将多个IPC的客流数据统计求和，并按日、周、月、年统计生成报表

支持16个人脸库，库容1万张人脸图片；

单个GPU条件下，人脸库建模速度不低于35张/秒。

企业技术要求：支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报；

人脸库建模成功率不低于99.99%。

采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%；

11、数字高清解码器DS-6A16UD

产品特点：

高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠

输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入

输出接口：支持16路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）

编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；

封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；

音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；

解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码；

画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。

网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口

2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口

12个RJ45 10M/100M自适应以太网接口

音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出

串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口

报警接口：8路报警输入，8路报警输出

12、46寸LED背光超窄边液晶拼接单元DS-D2046NL-C/Y

产品特性：

LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。（提供公安部出具的检验报告复印件）

液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级数达到35级，最后一级显示无噪点。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

拼接屏具有解析总数据量不超过3840 x 2160的任意分辨率信源的功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书。

LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草

液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

防浪涌抗干扰:1.交流电源输入/输出端口：线对地抗脉冲干扰达到±2KV，线对线抗脉冲干扰达到±1KV；2.视频输入/输出端口（BNC/SDI）：线对地抗脉冲干扰达到±2KV。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

拼接屏具有十级灰阶色度、亮度校正的功能，使各灰阶整墙一致性达到80%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

拼接屏具有R、G、B、C、M、Y、FLESH、Y-G、C-G、F、F-R、F-LIP、F-Y-HAIR、F-MEAT、F-DARK这15色独立调节功能，使画面颜色显示更加准确。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。

13、数字键盘DS-1600K(B)(国内标配)

产品特性：

Android操作系统（需在公安部检验报告复印件中体现）

屏幕尺寸≥10.2英寸

屏幕类型：触控屏

分辨率要求：1280*720（需在公安部检验报告复印件中体现)

屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。（需在公安部检验报告复印件中体现）

支持添加设备数量≥8000（需在公安部检验报告复印件中体现)

两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户（需在公安部检验报告复印件中体现)

支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能。

支持有线和无线Wifi网络连接

支持DC12V±25%供电，支持POE供电（需在公安部检验报告复印件中体现)；

支持4路1080P视频解码显示

最大16画面分割显示

支持在触摸屏幕上预览前端图像

支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览（需在公安部检验报告复印件中体现)；

支持音频输入/出口

支持2个USB口

支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备

支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。（需在公安部检验报告复印件中体现)；

支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局。（需在公安部检验报告复印件中体现)

连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。

支持U盘升级及导入、导出配置文件

支持以excel批量导入通道列表

支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器

支持语音对讲

开机时间≤35秒（需在公安部检验报告复印件中体现)；

延时≤190毫秒（需在公安部检验报告复印件中体现)；

周界报警系统

技术指标

- 系统具有入侵报警、线路故障报警功能、防破坏报警等功能；

- 能正确记录报警控制设备的开、关机时间、报警部位、报警时间、报警性质等；

- 系统具有自检功能，能对前端的报警探测器及所有显示器和声响器件进行自检；

- 周界报警系统报警响应时间不大于2秒，报警持续时间不小于5秒。系统具备防拆和短路功能。

系统设计功能

1、即时报警

当一有人翻越围墙，前端的报警信号立即送至管理中心的接警主机上，管理中心发出声光报警。

2、编码巡防

系统中每一个边界接口都有唯一的编码与之对应，通过编码，值班人员能知道养老中心周边哪一个防区内发生了非法入侵，有利于及时处理。

3、密码控制

系统具有使用者密码，限制无关人员进入系统进行操作；同时系统还具有密码的使用者级别，进一步限制无关人员控制系统，确保系统自身的安全性。

4、防剪线功能

系统一但出现剪线或损坏，管理中心能及时报警。

5、报警显示：

周界防区报警时，周界报警模拟显示屏将直观显示报警防区所在地理位置，便于保安人员及时处警。

前端设备布置

电子围栏系统，就是在基地的非出入通道的周边区域设置张力电子围栏探测器，形成一道电子围墙进行防范和管理。电子围栏系统是第一道防线，也是最重要的一道防线。担负着基地的安全与保卫工作。当有人非法翻越围墙或破坏，探测器可立即将警情传送到管理中心，管理中心对报警信号进行接收和处理，电脑上跳出的基地电子地图上显示出入侵区域；同时，外接的声光报警器开始报警；中心值班人员通知巡逻中的保安人员立刻赶往现场处理。中心保安人员在现场处理完毕后，对报警主机及探测器的报警状态进行恢复。现场报警同时也能警号报警，提醒附近职工注意，协助保安人员。结合安防设施的技术特点，并从基地智能化系统整体管理考虑，设计在基地周界建成的围墙上设置张力电子围栏探测器进行防护，中心设置报警接收主机等设备，构成基地的周界防越报警系统。

前端设备主要是电子围栏，电子围栏系统是一种“有形”的报警系统，实实在在地给人一种威慑感觉，使入侵者增加一种心理压力，从而把报警系统和警戒系统有机地结合起来，达到以防为主，防报结合的目的。在国外已被广泛使用在周界安防领域，可做到事前威慑，事发时阻挡并报警，还能延缓外界的入侵时间,具有较强的安全可靠性。安装系统后，相当于在墙顶上形成一道“有形”的电子屏障，增加了围墙高度，使外人无法 入侵，也使围墙内的人无法从墙面攀越逃离。另外本系统如遇断路、短路或 失电，系统都会发出报警信号。还可以与任何报警系统联网使用，便于提高防范等级。 系统可以分别输出张力主机和前端围栏两组报警信号，方便系统报警时用户及时检查出 报警原因。系统设计将防范区域进行合理划分，尽可能做到报警时准确定位，每个区域 防范范围控制在人眼可视视野内。周界防区无死角、无盲区。

（智能型周界安防阻挡报警系统包括前端围栏、张力主机、防区现场联动监控及现场报警和控制中心接警处理机）。

前端：采用4线制张力式电子围栏。

防区：小区围墙长度约为710米，30~40米设置一个防区，共设置18个电子围栏报警防区，24小时设防。

显示：系统配置1台管理工作站，1台报警主机，报警的信号及系统的布撤防状态可在工作站查询。

报警联动：中心配置报警联动模块，实现与围墙摄像机的报警联动。

结构图及安装示意图

A = 保护区域  B = 公众接触区域

| 上装 WALLTOP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 落装 FULLFENCE |  |

系统组成

- 在公众接触区域应与围墙或栅栏等物理屏障配合使用

- 为减小无意接触：物理屏障高度应大于 1800mm，网眼最大尺寸应小于 100mm

- 为防止钻爬跨越：围栏线缆间距 150-250mm；上装采用 4/6/8 线围栏，高度大于

- 800mm；落装采用 12/18/24 线围栏，高度大于 2400mm

- 为防止卡入电击：电子围栏与物理屏障间距应小于 200mm 或大于 1000mm

控制器与围栏导线使用高压绝缘电缆连接，高压绝缘电缆一般埋管铺设，特殊条件可架空铺设，具体要求参照有关标准。

为降低高压绝缘电缆铺设成本，建议防区控制器优选安装在靠近周界的室内，在最低温度高于-40℃地区大型周界项目中，多台控制器可就近安装在专用室外配电箱。控制器需接地良好，围栏按标准配置避雷器并良好接地。

中心控制部分主要由报警管理软件、报警接收机、警情打印机、报警联动电子地图。

主要设备技术参数

1、张力围栏防区控制器

一，系统概述：张力式智能电子围栏是一种防止人体逾越的障碍物和感知攀爬、拉压、剪断障碍物企图入侵的机电装置的集合体，是一种新型的周界防入侵报警设施。由张力探测器、张力控制模块和控制杆、受力杆、钢丝绳、弹簧、紧固件等组成。张力式电子围栏由于采用全新的探测方式和特殊的信号处理方法，确保环境的变化不会引起张力静态值、张力报警值的变化，因此，张力电子围栏可以在风霜、雨雪、浓雾、沙尘、高温、低温等严酷环境下始终忠于职守，全天候稳定可靠的工作。

二，EH500控制器系列主机均能独立布、撤防，自带有485通信功能，有报警直流12V输出，且有报警延时电路可以有效的联动起现场声光报警器，起到现场威慑作用。

三，终端杆和承力杆采用高质量的铝塑板，防腐蚀，壁厚或造型可根据现场实际情况定制。钢性较强，使用寿命长，外观美观大方。

- 张力式终端受力杆

- 产品型号：EH-ZC

- 材质选择：铝型材

- 颜色选择:银白色

- 质量控制：壁厚1.5MM，支撑2.OMM

- 尺寸：850*40*40（mm）

- 重量:1.4KG

- 使用：可安装4路张力传感器符合上海地标

3 、张力式过线杆

- 产品型号：EH-ZG

- 材质选择：铝型材

- 颜色选择:银白色

- 质量控制：壁厚3.0MM

- 尺寸：15*30*850（mm）

- 使用：可穿4道钢丝线，开孔用塑胶材质减轻摩擦，可调安装角度

4、不锈钢弹簧

- 产品型号：EH-TH

- 材质选择：不锈钢

- 颜色选择:银白色

- 质量控制：企业标准

- 尺寸：100*20*3.5（mm）

5、不锈钢合金线

- 产品型号：EH-ZLX

- 材质选择：304不锈钢

- 型号：HM12#

- 颜色选择:银白色

- 质量控制：企业标准

- 尺寸：400米/卷

- 重量：5KG

家庭报警系统

技术指标

- 系统具有入侵报警、线路故障报警功能、防破坏报警等功能；

- 能正确记录报警控制设备的开、关机时间、报警部位、报警时间、报警性质等；

- 系统具有自检功能，能对前端的报警探测器及所有显示器和声响器件进行自检；

- 报警响应时间不大于2秒，报警持续时间不小于5秒。

前端设备布置

高层住宅的一层、二层及顶楼的每户家庭里通过带报警防区的户内机将报警按钮及红外幕帘探测器接入，然后通过总线接进小区报警中心。

1) 前端配置

根据技防要求，在每户住宅的主卧、客厅及卫生间设置紧急按钮户，根据每户房型图在客厅、主卧、卫生间、厨房等处的窗户处安装幕帘式红外探测器。

住宅前端：在高层住宅一层、二层和顶层的外窗采用红外探测器，共计870个，紧急按钮2224个，燃气探测器556个，所有探测器和紧急按钮接入对讲户内机报警防区，通过系统传送报警信号至控制中心，中心软件反映并记录报警信息。

防区类型的划分：

- 各防护类型对应防区的划分为实时防区和24 小时无声报警防区。

- 实时防区：一旦被触发即立刻报警，对应住户的窗户。

- 24 小时无声报警防区：不论报警系统是否处于工作状态，只要按下按钮将会将警情传输至于中心，对应客厅及主卧的紧急按钮。

基本工作原理

红外线被动探测器在使用DC12V电源供电时，当它感应到一定热量的移动物体时，探测器的电平量改变（为开路报警型），通过连接导线将改变的变量传送至户内机的防区信号输入端,最终系统联网线将报警信号传送至监控中心的小区报警软件。探测器的布撤防操作是在户内机上实现的,输入一组布防密码后,探测器即进入退出延时阶段,经过延时后(60-180S),探测器即进入警戒状态,当有人非法闯入时如不能进行正常的撤防操作。

紧急求救按钮无需电源供电,为开路报警型, 信号通过连接导线将改变的变量传送至带防区的户内机的防区信号输入端，系统联网线将报警信号传送至监控中心的小区报警软件，当发生紧急事件需要紧急求助时,只需按下红色按钮,报警信号立即传送。

红外幕帘为开路报警型，信号线通过暗敷的室内管道与室内的户内机输入端子连接,最终通过联网线将报警信号传送至接警中心（机房）。

系统主要功能

1、防盗：若有非法入室盗窃者，立刻现场报警，同时向外发送报警信号.

2、防窃：若遭遇坏人入室抢劫，可即时发送报警信号

3、求助：可用于家中老人、小孩意外事故和急病呼救报警红外幕帘探测器能在小偷进来之时响起警鸣声给屋主以提醒，给盗贼以震慑力，如你不在家，它可以自动向报警中心告之以警情。家中有老人发生意外，而来不及打电话或者不会打电话，只需按一下紧急按钮，同样能发出报警声并且向报警中心报警。

4、可接收家庭的布/撤防及不同防区的报警信息。

5、管理所有用户资料。

6、实时监控系统线路安全状态

7、查询历史报警事件

8、可绘制电子地图，在地图上表示所有家庭，还可进行地图之间跳转，方便在大范围区域显示各级地图和所有的家庭。

9、可对每个家庭单独绘制平面图，方便处理报警。

10、多媒体工作方式，当收到报警信号时，可用语音提示警情。

主要设备技术参数

1、红外幕帘探测器

- 工作电压：DC12V

- 工作电流：小于等于30mA

- 安装高度：3m左右

- 覆盖范围：¢6米

2、紧急按钮

· 额定电流：300

· 额定电压(VDC)：250

· 毛重(kgs)：12.5

· 数量(pcs)：180

· 包装尺寸(mm)：540*360*270

对讲系统

本次项目采用网络楼宇对讲系统。

楼宇可视对讲系统采用先进的管理方式。当访客到达小区门口，可通过围墙机呼叫住户；当访客到达高层单元门口时，通过门口的对讲机呼叫室内机，住户通过室内机，确认后开门放行。通过管理，提高小区的安全性。

前端设备布置

管理中心：设管理主机1台,1台管理电脑。

小区出入口:在小区2门卫室/岗亭各设置一台围墙机。

单元:在高层住宅楼安装可视门口机36台。

住户：高层住户共556户，共安装556台高层可视室内分机。

被接待的访客至单元门口时可通过单元门口机呼叫业主，业主确认后可开启单元防盗门，访客才能进入住宅楼内。

住宅小区安装楼宇对讲系统，由技防辅助人防，可有效地防范非常事件发生。 一个可靠的、实用的楼宇对讲系统能提高住宅小区技防装备水平与管理档次。楼宇对讲系统是本小区安防系统中重要的一环。

系统结构图

系统的组成及功能

可视楼宇对讲系统是由单元门口主机、室内分机、不间断电源、电控锁、闭门器等基本部件构成的连接每个住户室内和楼梯道口大门主机的装置。

可视楼宇对讲系统，具有叫门、对讲、等全部功能；住户在室内与访客进行对话的同时可以在室内机通过开锁按钮控制铁门开启，达到阻止陌生人进入大楼的目的。

- 组网简单化

无需单独布线：利用小区已有的宽带网络，只需按要求预留适量网络接口即可实现小区对讲安防系统的联网工作。

- 总线集成化

小区对讲安防总线、门禁系统联网总线、信息发布专用联网总线多种总线集成通过TCP/IP由小区宽带传输。

- 总线数字化

总线部分采用数字化设计，信号传输损耗小，抗干扰能力强，信号稳定可靠。

- 小区联网总线不占线

小区联网采用TCP/IP网络，数据容量大，以栋为单位，包括小区门口机，管理中心在内的两两之间点对点通信不占用联网总线。其它设备之间仍可进行可视对讲。总线容量不受呼叫对讲限制。

- 系统扩容更方便

采用国际通用标准协议TCP/IP组件网络，系统无限扩容，适合大规模系统应用。同时可以扩充其它功能。

- 多门口监视功能

管理中心可以同时监视多个门口的图像，避免安全防范死区，安全防范更可靠。

- 沟通更顺畅

栋内采用双栋干线设计，栋内栋外可以同时呼叫同栋的不同住户不占线，沟通更顺畅。

- 支持电梯联动

扩展支持电梯控制与可视对讲系统联动。

主要设备技术参数

- 对讲门口机DS-KD9213

门口机采用4.3寸彩色非触摸TFT LCD显示屏。

屏幕分辨率为800*480。

门口机具有2个RJ45 10M/100/1000M自适应以太网口、2个RS485半双工接口。

门口机具有3个报警输入，内置门磁报警、防拆报警。

门口机采用金属边框和玻璃面板设计，实体按键操作。

门口机采用高清双目宽动态摄像头（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），摄像头分辨率为1920*1080，采集帧率不低于30帧/s，图像水平分辨率为820TVL。

门口机支持人脸、密码、感应卡、动态验证码、二维码、手机APP、移动电话、身份证、远程开门等方式开锁。

人脸识别距离0.3m—2m，水平识别角度范围0—90°，人脸识别速度≤0.2s，识别准确率≥98%。支持电子照片、视频、打印照片防假功能。

门口机支持未带口罩检测及提醒功能。

门口机支持在低照度0.0001lux条件下正常进行人脸识别。

门口机支持红外自动补光。

门口机支持信息发布功能，可在显示屏上显示发布的图片。

门口机支持与室内机之间双向呼叫对讲。

门口机支持与管理机之间双向呼叫对讲。

门口机支持呼叫手机实现双向对讲、远程开门。

门口机支持移动端手机APP管理，支持可视对讲，人员管理，权限下发，数据管理，远程开门等功能。

门口机采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮 。

门口机支持最多6路视频取流。

门口机可抓拍开锁时图片并上传至管理平台。

门口机支持20000个用户，10000个人脸，100000张卡片，10000条离线记录存储。

门口机支持没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当侦测移动物体自动唤醒设备，且门口机支持无需白光补光实现人脸识别以达到节能效果。

门口机具有可扩展性，通过RS485对接第三方设备。

主门口机可配置8个副门口机，多个门口机可同时呼叫不同住户。

门口机支持防拆功能与开门超时报警功能。

门口机支持访客留影留言功能。

门口机支持呼梯功能。

工作温度满足-30℃-＋60℃，工作湿度满足10％-90％ 。

门口机的外壳防护等级符合IP65等级的规定 。

采用DC 12V供电，功耗≤13w。

工程安装便利性（支持中心远程升级、支持刷机批量配置）。

2、对讲户内机DS-KH6220-CX

室内机具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

采用7寸分辨率为1024*600彩色TFT LCD显示屏

采用电容式触摸按键操作方式

采用扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便

支持户户通话，相同单元或者不同单元的室内机之间可以进行呼叫与通话

同一户支持1主5副共6台室内机，6个室内机可同时监视门口机，可同时接收门口机呼叫，同时在任何一台室内机上可实现接听、挂断、开锁等功能

室内机支持呼叫平台软件和中心管理机

室内机具有留言抓图功能

支持8路有线报警接入和SOS紧急呼叫按钮

可接收管理机或平台软件下发的文字、图片形式的公告信息

室内机可监视15路授权的访问的IPC

支持自动应答与免打扰功能

采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮

室内机可一键呼叫，通过门口机向梯控主机发送呼叫电梯信号

工作温度满足-10℃-＋55℃，工作湿度满足10％-90％

采用DC 12V或网线供电，功耗≤6w

安装便利（采用挂板支架安装、支持批量刷机配置、支持网线供电）

电子巡更系统

技术指标

实现巡更时间的设定、修改；在重要部位及巡更路线上安装巡更点；

中心可以查阅、打印各巡更人员的到位时间及工作情况；巡更违规记录提示。

读卡反映时间应小于0.1秒，读卡记录应保存30天

前端设备布置

我们在小区内部的重要部位：小区周界、楼宇、公共场所、重要部位安装巡更点，以巡逻一次能覆盖小区内的全部目标为标准，设置巡更点，不得有盲角和死角。后期可根据物业要求路线，调整布点。

目前结合小区布局，在各栋住宅楼及重要配电间等位置、围墙及地下车库共计安装57个的电子巡更点，巡更系统为离线式，由保安巡逻员手持巡更棒按规定路线及时间进行巡逻打点，每天将巡更棒中采集的记录录入巡更软件中。巡更软件安装在物业公司的办公电脑上。

系统的主要设备

巡更棒

产品特点：

1、抗电击破坏

能抵御100万伏以上的警棍电击破坏。

2、自动感应

无需按键，连续自动探测读卡，使用方便。

3、无线传输

无通讯接口，零功耗无线通讯，不用消耗巡检器的电能即可实现数据的高速无线传输，每秒30条巡更记录。使用方便，防止破坏。

4、超大容量，安全可靠

采用先进的Flash存储技术，不会丢失数据，可以永久反复保存３万多条记录。

5、非接触感应读卡

靠近即可读取巡更点信息，不受灰尘、雨，雪，冰等环境影响，使用方便。

6、长感应距离

巡更机的感应距离可达3-6cm方便安装及使用。

A、巡检点安装：

- 首先确定安装点（不低于地面1.5M），再拿冲击钻对安装点冲（直颈为6mm）的孔。

- 记录好每个巡检点所对应的安装地点，（所有的安装点应与电脑巡检点设置相对应）。

- 注意巡检点的安装方向，（大头向外，小头向内）。

B、管理软件安装

- 按照本手册说明正确安装巡检系统软件。

- 在提取数据时，数据电缆的DB9接口一端连至电脑串口，另一端连至巡检器。

- 在进行巡检器和电脑通讯任何操作时，巡检器都必须处于通电状态，否则操作不成功。

系统原理框图

系统主要功能

巡逻保安员持巡更棒(采集器)按管理处规定的巡逻路线和巡逻时间巡逻,每到一处重点区域,用巡更棒点击预埋芯片,每周将巡更棒内的信息传送至控制软件,在打印出报表.报表可详细显示某名巡逻人员的巡逻时间,圈次,路线是否按规定.可作为保安员的巡逻考勤记录。

车辆管理系统

需求分析

在小区出入口、地下车库出入口均设置车辆管理系统，安装具有自动记录和识别车牌及前排驾乘人员面貌特征功能的车牌识别系统。临时车可进入小区，在小区出入口进行人工收费。系统的信息处理装置能对系统中的有关信息自动记录、打印、储存、并有防篡改和防销毁等设施。系统能与控制中心联网，满足控制中心对出入口管理系统进行集中管理和控制有关要求。

针对本项目情况，共有2个地面出入口、2个地库出入口。根据需要设置车牌识别车辆管理设备。出入口采用智能高清抓拍识别管理模式。车辆进出数据通过TCP/IP通讯协议上传至停车管理系统服务器，实现小区车辆信息集中管理。

系统功能特点

- 采用地感触发抓拍车牌识别方案；此单帧识别方案可避免在人车混杂的通道中，出现人的衣服图案对摄像机干扰，出现误拍开闸现象（传统视频流识别不允许人在摄像机识别区域前晃动，否则会出现误开闸，系统误生成一条车辆进场记录，影响车场管理）。而地感触发识别方案要求必须有车压到地感线圈后才启动抓拍图像。同时地感触发单帧识别可确保每一部车只有一次识别结果记录，保证场内车辆统计准确。而视频流对于车辆的进出识别中可能会出现一次或多次识别结果，造成一部车辆多个记录，影响场内剩余车位数量统计不准确。

- 各个口均采用车牌识别进出，通过摄像机实现对进出车辆进行自动号牌识别、车辆图像抓拍，自动登记车辆出入场的时间、地点及车辆车牌颜色等相关信息，并入档存入数据库，方便后期的管理和条件查询。

- 无牌车可自动抓拍,出场可检索无牌车事件,实现无缝管理。

- 车牌识别系统对固定免费车辆的管理只需登记车牌信息即可，免除传统携带卡片刷卡进出场的不便。

- 在入口分别设立剩余车位显示屏或号牌显示、入场时间显示，当场内车位满时系统自动提示车场满位并禁止临时车进入；防止外来临时车开车进场后，到处寻找车位未果，引起心情反感，同时减少原来依靠人力统计剩余车位的麻烦。在出口设立收费显示屏，车辆出场时,即时显示车牌号码，车辆类型，停车时长及收费金额等关键信息。

- 采用车牌识别停车管理系统完全实现车辆的不停车出入管理，入场更快捷，是解决入场出场高峰期拥堵的最有效方案。其进出效率是传统刷卡进出效率的3倍。

- 系统满足全天候自动识别，不收任何外界因素干扰

- 实现全天候自动识别，无论阴雨天气、白天大太阳还是夜晚，都可以实现比较高的识别率，适应复杂的气候和光照条件。

车牌识别一进一出示意图

系统组成

车牌识别系统主要由“出入口车牌识别一体机”、“信息显示屏”、“出入口快速道闸”和“系统管理软件”四部分组成。

系统拓扑图：

系统工作原理及流程

入口部分

说明如下：

车辆达到停车场入口摄像机识别区域（地感触发），自动识别车辆车牌号码，并对车辆类型做出判断。

内部车：自动开闸放行/手工开闸放行可选，车辆入场信息及图片保存数据库。

临时车：自动开闸放行/手工开闸放行可选，计时并保存入口抓拍图片到数据库。

无法确认车辆：可手动放行，可手工输入车牌号码，手工修改车牌号码，记录数据库。

出口部分

说明如下：

车辆达到小区出口摄像机识别区域（地感触发），自动识别车辆车牌号码，并对车辆类型做出判断。

内部车：自动开闸放行/手工开闸放行可选，车辆出场、出入场图像对比信息及图片保存数据库。

临时车：自动开闸放行/手工开闸放行可选，将出场信息、出入口对比信息及收费信息保存到数据库。如收费，按临时车收费标准收费，一般选择手工放行。

无法确认车辆：可手动放行，手工输入车牌号码，记录数据库，并产生正确的费用。

主要设备技术参数

- 车牌识别一体机DS-TMC403-E

产品参数：

数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改

断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能

车牌跟踪功检查能：支持对车牌实时跟踪并识别

无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍

机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间地动车捕获率≥99.9%

机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%

车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑共10种颜色

语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。

显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息

外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关

补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调。

三码流输出功能：三码流同时输出可达到：主码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第一辅码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps;第二辅码流：分辨率1920×1200，帧率为25帧/s，码率为4Mbps

宽动态设置检查:具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭

报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时

黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。

车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号

异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别

机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向

过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s

过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍

虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤

连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆

强光抑制设置检查：强光抑制设置选项

- 道闸-栅栏杆

DS-TMG423-R(5米)

道闸类型：栅栏；

起落速度：6秒；

杆件：5米；

机箱颜色：橙色；

闸机朝向：右向；

输入电源：220V50Hz；

工作电压：90W220VAC；

工作环境温度：-10℃～+55℃；

应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；（以公安部委托检验报告为准）

应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位；（以公安部委托检验报告为准）

应装有热过载保护装置。（以公安部委托检验报告为准）

门禁管理系统

前端设备

在高层区，为控制人员从单元一层、地下一层进入住宅楼，在地下一层进出电梯厅进出楼梯间处设置人脸识别单向门禁（地下一层其中一个门安装门口机），在单元楼顶楼出户面设置双向门禁。所有门禁均和消防进行联动。

在小区出入口人行通道口设置人行摆闸，用于管理进出小区人员管理。

单元地下层和一层设置单向人脸识别门禁共12台，顶层、消控室设置双向网络一体式门禁共37处。

管理中心：系统设置1台工作站，发卡器1台，人脸采集器1台。

系统主要功能

（1）门禁模式

我们在小区使用网络式门禁系统（人脸识别门禁/一体式网络门禁机＋出门开关＋ 磁力锁），住户在门外出示经过授权的感应卡，经读卡器识别确认身份后，控制器驱动打开电锁放行，并记录进门时间。使用者离开所控门禁时，在门内按下出门开关，控制器驱动打开电锁放行，并记录出门时间。

使用好处：可以有效地防止外来人员的非法进入，而且可以查询最后一个离开的人和时间，便于特定时期（例如失窃时）落实责任提供证据。

- 基本组成部分：

人脸识别门禁：支持多种开门方式，人脸、二维码、密码、IC卡。

一体式网络门禁机：通过射频感应原理，识别感应卡内置加密卡号。

感应卡：存储用户的不可复制的IC卡。

数据存储控制器：存储感应卡权限和刷卡记录，并中央处理所有读卡器上传信号，负责和计算机通讯和其他数据存储器协调，配合管理软件的智能处理中心。

电锁：电动执行机构。

管理软件：通过电脑对所有单元进行中央管理和监控，进行相应的时钟、授权、统计管理工作。

开门按钮：出门可以设置为按按钮出门。

电源：提供系统运作电源和电锁的执行结构的电源供应。

主要设备技术参数

人脸门禁一体机DS-K1T673MW

1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；

2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；

3、认证方式：支持人脸、刷卡、二维码、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；

4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；

5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；

6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；

7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；

8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源；

9、使用环境：室内外环境，室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射；

10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；

11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm；

12、工作温度：-30~65℃。

出入口信息采集系统

前端设备

2个出入口处，均设置一台全局摄像机。

功能概述

在小区人行进出口区域，布建移动终端特征码采集设备，采集数据传输至小区智能综合管理平台，支撑整个小区安全管理、常态运行各类设施的智能检测。

主要设备参数

全局系列摄像机iDS-2PT9A144MXS-DW

【多维感知双400万1/1.8" CMOS全彩全局建模比对摄像机】

全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像，极大的提升了目标人脸、人体、车辆的检出率

支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联

人体最远检测距离可达40 m，人脸最远检测距离可达30 m，车辆最远检测距离15 m

支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-比对模式（细节）、人脸抓拍模式（细节）

混合目标检测（全结构化模式）：a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d）抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别

人脸抓拍：a）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启

混合目标检测（比对模式）：a）支持前端人脸建模、人脸比对 b）支持最多10个人脸库的管理 c）支持最多15万张人脸的导入 d）支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 kb e）支持不同人脸库不同时间布防 f）支持黑名单比对成功报警输出 g）支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 h）支持人脸快速比对多种比对方式设置

4G感知功能：同时支持中国移动、中国联通、中国电信三大运营商IMSI号码采集。定向采集范围最远可达40 m，采集范围50°，并发量在30个目标以上，平均捕获率90%以上

内置GPS模块及天线，内置4G感知模块及双天线

支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息

全景相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍

细节相机内置高效混合补光阵列灯，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人脸抓拍

支持算法比对机制，降低人脸抓拍重复率

支持人体、车辆轨迹叠加

支持GB35114安全加密

传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS

最低照度:

【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）

【细节】彩色：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0005 Lux @（F1.6，AGC ON）

宽动态: 120 dB超宽动态

光学变倍: 【细节】4倍

焦距: 【全景】定焦6 mm，【细节】变焦13~52 mm，4X光学变倍

视场角: 【全景】水平：58°，垂直：31°，对角线：68°;【细节】水平：32°~8°，垂直：18°~4.5°，对角线：37°~9°

白光照射距离: 【全景】暖白补光，车辆/车牌15 m

红外照射距离: 【细节】混合补光，人体40 m，人脸30 m

防补光过曝: 支持

波长范围: 【细节】混合补光，峰值波长750 nm

水平范围: 【细节】0~210°

垂直范围: 【细节】-15°~22°

水平速度: 【细节】水平键控速度：0.1°~200°/s，速度可设； 水平预置点速度：300°/s

垂直速度: 【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设； 垂直预置点速度：120°/s

主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）;60 Hz：30 fps（2560 × 1440）

视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG

网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）

支持萤石接入

移动电子围栏:

工作制式与频段:

TDD-LTE：B41，B40，B39，B38

FDD-LTE：B1，B3，B8

发射功率: 每载频输出功率0～200 mW可调

覆盖范围: 定向40 m（与实际环境有关）

IMSI采集: 同时支持中国移动、中国联通、中国电信三大运营商

平均捕获率＞90%（与实际环境有关）

并发处理量＞30个目标（与环境有关）

回网时间＜2 s

采集天线: 内置双天线

同步方式: GPS/北斗/空口同步

捕获峰值速率: 150个/min

自动获取运营商信息: 是

网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据

SD卡扩展: 内置MicroSD卡(即TF卡)插槽，最大支持256 GB

报警输入: 1路报警输入

报警输出: 1路报警输出

音频输入: 1路音频输入

音频输出: 1路音频输出

接口类型: 一体外甩线

供电方式: DC36 V ±2 5%

电源接口类型: 2芯绿头

电流及功耗: 2.08 A，75 W

工作温湿度: -40℃~70℃；湿度小于90%

恢复出厂设置: 支持

除雾: 加热除雾

尺寸: 345 mm × 246 mm × 194 mm

重量: 6.8 kg

防护: IP66

物联网监测系统设计

应用概述

本次主要在小区的各垃圾桶及窨井盖处设置NB传感器，内置物联网卡，对设备实现监测。暂估垃圾桶10个，窨井盖10个。

主要设备技术参数

垃圾桶监测设备NB-IOT传感器DS-TRP302-8-NT/I

主要特性

- 误报率低：基于MP-SONIC（微功率超声波检测）技术，内置环境因素自动补偿算法。

- 通讯可靠：无线数据传输、公网NB-IoT组网、RFID互联。

- 故障监控：电池监测，低电量自动报警。

- 超长续航：超低功耗，3年待机时长，可更换电池。

- 高适用性：防尘、防水、防破坏，IP66防护等级；

- 安装简便：无需布置基站，信号高覆盖，即装即用，施工成本低。

主要参数

作为前端感知设备，支持垃圾桶内废物填充水平实时监测。

拓展性高：支持拓展GPS，可定时上报位置信息。

误报率低：基于 MP-SONIC（微功率超声波检测）技术，内置环境因素自动补偿算法。

超长续航：超低功耗，五年待机时长，可更换电池。

高适用性：防尘、防水、防破坏，IP66防护等级；

安装简便：无需布置基站，信号高覆盖，即装即用，施工成本低。

一般规范

工作湿度：5%~95%

重量：＜350g

工作温度：温度-30℃~70℃

尺寸：110x90x40

安装方案

- 工具准备

M4打孔机一台。随产品附带M4*20螺丝3个，配套螺帽3个、垫片3个

- 终端安装

在如下图所示位置， 在垃圾桶居中位置的正上方， 边长 5cm 的等边三角形的顶点位置，

打三个 M4 型号的孔，然后将螺丝套上垫片塞入孔内、扭紧螺母。最后将垃圾桶上盖螺丝孔对准螺丝， 使用内六角梅花起子拧上垃圾桶盖，拧紧螺母即可。

安装完成后， 确保检测器处于垃圾桶正上方居中， 检测器水平不要有倾斜。

终端安装图

窨井盖监测设备NB-IOT传感器DS-TRP31A-8-C-NT

主要特性

- 终端主动发射信号，随时获取城市窨井盖状态，便于市政部门管理户外资产

- 设备防尘、防水、防破坏，工业级大容量电池设计，使用寿命长

- 设备带浸水检测功能，可感知浸水，并发送报警数据

- 采用物联网标准协议工作，互联互通性好

- 直接安装，无需加装支架，更加方便

- 耐高温抗压，可承受高压力，不易损坏

主要参数

| 产品名称 | 智能井盖监测终端 |
| --- | --- |
| 电气参数 |  |
| 工作电压 | 3.3~3.6V(内置电池) |
| 静态电流 | 10uA(内置电池) |
| 射频参数 |  |
| 上行频率 | 1710~1785MHz，1880~1920MHz，824~849MHz，880~915MHz |
| 下行频率 | 1805~1880MHz，1880~1920MHz，869~894MHz，925~960MHz |
| 数据传输方式 | NB-IOT（全网通） |
| 发射功率 | 0~20dBm可设 |
| 接收灵敏度 | ‐108.2dbm |
| 传输协议 | COAP协议、LWM2M协议 |
| 单个基站最大接入量 | 5000个 |
| 识读距离 | 1000米(空旷) |
| 结构参数 |  |
| 结构尺寸 | ɸ 125mm |
| 插卡方式 | 贴片或NANO卡 |
| 环境参数 |  |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -20℃ — +80℃ |
| 存储温度 | -40℃ — +85℃ |
| 工作寿命 | 3年以上 |

机房系统

基本要求

小区安防中心控制室设在小区机房位于9号楼一层消防控制室，面积约40平方米，采用防火防盗门，且门应朝外开。

智能化各系统设备采用总等电位连接，接地电阻不大于1Ω。

中心控制室地面铺设防静电地板、架空高度≥0.20m，表面光滑,不起尘。

中心控制室内的温度宜为16－28℃，相对湿度宜为50%－70%,配置2台3匹柜式空调。

控制室内的电缆、控制线敷设走地槽。

控制室照明：室内平均照度应≥200Lx；照度均匀度（最低照度与平均照度之比）应≥0.7。

安防中心控制室由总配电室提供2路市电。

考虑本项目后期设备的扩展和兼容性。配置一台20KVA的UPS不间断电源，可连续供电2小时。

机房自身安全措施

在机房内设置一台直线电话机，按需配置对讲话机用于安保人员值班和巡逻。

机房内需单独设置1条电话线路，由区保安服务公司安装紧急按钮，与区域自动报警中心联网。

中心控制室，可以集中实现视频监控系统、报警系统、电子巡更系统的监控，具有以下功能：

- 统一供给设备所需的电源；

- 对视频信号进行切换及处理；

- 视频图像的监视及录像；

- 内外部通讯联络；

- 报警系统布设防和报警信号的确认、处理

- 巡更设备的管理

- 中心控制室设有必要的通讯（直线电话、内线电话和对讲机等）、安全和消防设备；

- 中心控制室的环境条件：温度16～28℃，相对湿度小于85%，室内有足够照度；

- 中心控制室为电视监控系统提供二路（防断电）独立的220V、50Hz、15A单相交流电源；

中心控制室安全防范系统接地装置与总接地装置连接，其截面积不小于25mm2，接地电阻小于4欧姆；

智能社区平台

物联数据采集

依托各类型前端感知设备与客户端管理系统，小区场景的感知数据可以在采集网末端形成局部汇聚。物联数据汇聚平台承接数据汇聚节点上传的感知数据。各数据汇聚节点在采集各场景数据信息后，向物联数据汇聚平台进行自动传输，进行统一存储与管理，向上层应用系统提供原始数据支撑。

采集内容和方式

针对要求的各类前端设备和系统进行数据采集接入汇聚。

| 采集内容 | 人员出入管理系统 | 小区出入口人脸抓拍数据 | 进出人员的抓拍图片采集应用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出入口通道闸机人脸识别 | 人脸闸机通道门禁数据采集应用 |
|  | 车辆出入 管理系统 | 出入口车辆抓拍系统 | 进出车辆的抓拍图片采集应用 |
|  | 公共区域视频监控系统 | 小区周边、出入口、通道楼道、小区次主干道、楼梯口、电梯厅、电梯轿厢、设备技防、地下车库、公共活动场所 | 视频汇聚数据采集应用 |
|  | 周界电子入侵报警系统 | 小区周边周界防护 | 数据接入采集应用 |
|  | 单元门管理系统 | 单元门出入管理 | 门禁注册数据、出入记录等数据采集应用 |
|  | 住户报警求助系统 | 住户报警求助 | 住户报警数据接采集应用 |
|  | 智慧小区平台管理系统 | 视频监控模块 | 小区视频在线监控 |
|  |  | 周界入侵报警模块 | 周界入侵防护报警 |
|  |  | 人员出入管理模块 | 人员出入门禁管控 |
|  |  | 车辆出入管理模块 | 车辆出入管理 |
|  |  | 智慧门禁模块 | 门禁权限管理 |
|  |  | 人脸管控模块 | 人脸布控、检索等应用 |
|  |  | 功能定制模块 | 定制功能开发 |
|  | 惠民服务应用 | 流动人口居住证预约办理 | 预约办理数据采集应用 |
|  |  | 出入境护照、通行证办理 | 预约办理数据采集应用 |
|  |  | 警务相关流程办理咨询 | 咨询数据采集应用 |
|  | 高空抛物 | 高空抛物监控 | 高空抛物事件数据采集应用 |
|  | 垃圾堆放事件 | 垃圾堆放监测 | 垃圾堆放监测事件采集应用 |
|  | 出入门岗访客机 | 小区出入人员核验 | 小区出入人员核验数据采集应用 |

基本信息采集

平台汇聚的基本信息是感知信息的基础，该类型信息可通过动态对比实有人口数据进行核验，可实现信息校对、数据更新等功能。

- 设备基本信息

感知设备信息统计，包括设备统一编码、设备类型、设备位置、设备状态、所属场所等信息。

- 人员基本信息

小区、工厂等人员集聚场所的登记信息，可获取所属人员的基本信息，包括身份信息、工作信息、住址信息、联系方式等。

- 车辆基本信息

小区各场景下所登记的车辆信息，可获取车辆的车牌信息、车辆类型等。如有关联车主信息，平台也可绑定车辆与人员的关联关系。

- 房屋基本信息

通过小区场景下的房屋登记信息。

物联感知采集

动态感知数据作为小区数据平台的重要部分，是整个小区管控与治理的重要参照，包括人员动态信息、车辆动态信息、消防动态信息等类别，主要内容包括：

- 人脸抓拍数据

小区各场景下抓拍的人脸信息，包括抓拍图片、抓拍设备、匹配人员信息等。该项数据可与人员布控、黑白名单设置等功能联动，实现人员信息的有效管理。

- 车辆抓拍数据

小区各场景下被抓拍的车辆信息，包括抓拍图片、抓拍设备、车牌信息、车辆类型、车辆颜色等。该项数据可与车辆布控等功能联动。

- 人员通道/智能门禁数据

人员通道与智能门禁数据主要包括人员的出入记录，出入方式可为人脸、卡片、指纹、证件刷取等多种类型，具体数据项可包括通过方式、出入方向、抓拍图片、通过人员信息等。

各类物联传感监测数据，包括：

- 火灾烟雾探测数据

烟雾探测器主要布设于楼道及相关封闭区域内，系统采集烟雾报警后的告警信息，包括告警位置、告警时间、所属场所等。

- 可燃气体探测数据

可燃气体探测器主要布设于易发生气体管道泄漏的位置，系统采集气体泄漏告警信息，包括告警位置、告警时间、所属场所等。

- 一键报警设备数据

居民住宅或室外的报警装置向小区群众提供了一键报警功能，系统采集各次报警的相关信息，包括报警时间、报警地点、报警人员等。

- 周界入侵告警数据

周界防护实现了小区内部的立体防范，并且可联动视频进行实时监控。系统采集周界入侵的告警信息，包括入侵时间、入侵位置、入侵场所信息等。

- 水电气数据

系统可支持水电气数据的实时对接，通过相关分析模型可实现疑似传销、非法聚集等动态告警。

视频分析采集

目前视频监控仍是小区各场景下的主流防控手段。在对视频流内容进行实时动态识别的基础上，并汇聚多种事件信息，具体可包括但不局限于以下事件：

- 高空抛物事件

- 人员聚集事件

小区机房在视频分析服务的基础上，可实现各类型告警事件的汇聚接入，并按照职责划分，完成相关信息的主动推送。

小区管理应用、物业应用和居民应用

可视化信息展示平台

| 信息类别 | 信息内容 |
| --- | --- |
| 人口信息 | 人口总数、户籍人口、流动人口、性别比例、年龄分布、户籍分布、老人数量、重点人员、关爱人员、居住性质 |
| 房屋信息 | 房屋总数、出租比例、户型占比、网格划分、入住人数异常预警 出租房屋申报、审核信息、房东、二房东信息、租客户籍分析 |
| 单位信息 | 周边餐饮、药房、超市、中介等单位名称、业主、联系方式 |
| 车辆信息 | 车辆总数、外地车辆占比、车位比例、24h车流量、每月车流量 |
| 物联设备信息 | 物联设备总数、人脸抓拍、车辆抓拍、门禁、电梯、自助采集终端、无线传感设备等在线信息 |
| 群防群治力量 | 小区网格员、协管员、志愿者、平安义工、物业保安等 |
| 物联设备上图 | 四道防控识别圈，1、一到圈点位、二道圈点位、三道圈点位、四道圈点位、可查看明细，视频监控地图撒点，实时播放； |
| 智慧门禁信息 | 人员登记数、注册数、下发数；进出数量曲线；闸机进出记录； |
| 设备报警信息 | 人员聚集、徘徊、消防欠压、液位低、可燃气体报警等上屏显示。 |

小区首页

区域地图高亮展示、各类型采集数据总数、街道、小区点位数据标记、网格划分标记上图。人员档案查询（身份证号/姓名/房间号），关联信息档案（人员信息、车辆信息、关联个人单位信息、关联房屋信息、关联进出门禁信息轨迹、自助采集设备登记信息等）

小区人口

人口总数（各街道总数、街道分布数、小区总人口数、小区分布数）、常住人口数、暂住人口数、流动人口数、寄住人口数，人口户籍分布、男性总数、女性总数、未成年人数、适龄儿童数、教育程度分布、婚姻状况占比数、年龄段分布、小区老人数量、80岁高龄数量。重点人员数量、低保人员、残疾人员、小区关爱人员、小区矫正人员、本月内流入小区人口数、本月流出小区人口数，人员类别比例。

小区房屋

小区楼栋总数、小区房屋总数、自住房屋数、出租房屋数、群租房屋数、空置房屋数、各房屋用途占比、房屋建筑形式占比数。自住房屋数、出租房屋数、群租房屋数、空置房屋数历月数量趋势分析。小区网格划分分析及上图。

小区车辆

小区车位总数（地面、地下车位）、小区车辆总数，本地车辆数、外地车辆数。小区车辆与车位数占比。每日进出车辆数、车辆进出高峰趋势分析。

小区单位

单位总数、单位各类型占比。单位详细信息、单位地点上图。

小区力量

小区居委人员、民警、协警、协管员、网格员、保安人员、物业楼管人员数量及详细数据。

小区关注人员

小区关注人员总数（重点和关爱）、关注人员分类及数量、关注人员上图标记。重点人员包括小区矫正人员、吸毒、艾滋、犯罪人员，高龄、低保、残疾、精神异常等人员。

小区预警事件

事件总数、事件分类数、小区各类传感器报警数据上图、事件未处理数据、已处理数据。

小区物联设备

智慧门禁：门禁设备数量、门禁设备运行状态、门禁设备分类（人脸门禁、刷卡门禁等）数量。人员进入数、人员出入数、异常出入数、访客进出人数、详细信息。本月人员门禁进出轨迹。

人脸抓拍：人脸抓拍点位数据上图、小区人脸设备总数、人脸设备运行状态、人脸抓拍总数。

视频监控：监控点位上图、监控点位总数及详细位置、状态监控表。

小区疫情防控

提供人员明细信息显示：字段包括姓名、性别、户籍、来自地区、途径地点、交通方式（火车、长途汽车、自驾、其他）、车牌、是否发热、小区名称、楼栋号、房间号、联系电话、身份证号、职业、工作单位、紧急联系人、学历、身高、年龄、婚姻、民族、居住类型（常住、租户、其他）、备注等。

提供统计图表，提供重点区域人员、车辆的进出记录。

小区安全指数

从小区案事件、设备运行、告警等维度，综合评估小区的安全运行状态。

小区物业运行

物业关心的设备、设施、人员的运行情况。对小区内消防设备进行改造，融入物联网感知设备，对消防器材、水泵压力、电梯运行、小区用电、燃气等消防设备和影响小区安全因素的设备加装感知装置。在充电桩等易燃源较多的地方安装独立式烟感和视频装置，独立式烟感装置可以无线联网。

建立设备清单，设备责任到人，使用二维码将设备管理起来，通过扫码即可查阅设备的巡检记录、责任人、维保单位等关键信息。对设备感知信息全部采集，对采集的信息进行学习和设置阈值，供后期数据分析与预警。

智慧小区应用服务平台

小区的共性应用，提供统一的访问门户，可以快速访问和部署。

智慧门禁应用

外来人口申报

群防群治

访客管理

小区精细化管理

惠民服务

建立小区基础库

人员信息采集时需要明确信息提交人的所以小区，因此需要建立街道、小区及小区标准三级联动基础库。

人员信息在采集时，用户可以先选择街道，再选相关小区，再选相关的小区并开始填写信息。但由于小区众多，为了快捷输入，提供 二维码供用户扫码，扫哪个小区，小程序端则自动选中此小区。同时保留三级联动选择，供用户调整及修改选择。

PC端后台提供小区的维护操作、导出操作、二维码打包下载操作。

由于某些小区采用的自动审核，某些小区采用的是人工审核，应按小区区分标记审核模式。

小区有关联的辖区派出所，应建立和派出所的对应关系，便于按派出所查看及统计。

建立管理用户基础库

建立用户体系，包含物业、协管员、民警察、小区、物业帐号。

这些相应身份的用户可以登录PC管理端或者小程序端对辖区内的数据进行查看、审核。

建立人员采集信息库

所有出入小区的人员都应在小程序上进行信息填报，其中包括姓名、证件类型、证件号、手机号、居住类型、小区名称、门牌室号、房间备注、上传头部照片、证明材料(选填)。

人员管理

管理所有扫码登记的人员信息，包括自助登记和代他人登记的，并且可以查看登记的消息信息。提供信息导出功能。后端应用平台主要是对小程序中填报的信息进行管理、查询和分析。通过本系统的部署，可以对小区进出人员、辖区内部流动人员进行比较好的管控和留底，并在城市人员管理、公安案件侦查、事件研判等方面发挥巨大作用。

门禁管理

主要是管理所有门禁申请信息，可以对申请进行审核或者修改和删除。提供信息导出功能。

当用户提交门禁申请资料以后，相关小区的物业、民警可以在Pcu端查看到待审核人员列表。

点击查看人员详情，核对资料后予以通过或不通过。

该功能针对物业、民警身份的人员开放。

数据统计分析

对小程序填报的信息分类统计，可以按照派出所、小区、时间段、年龄、性别等多个维度进行分析。

各小区今日登记按小区、人员居住类型统计。

各小区历史登记登记按小区、人员居住类型统计。

基础信息管理

管理平台中使用到的各级行政区划，包括区县、街道、小区和小区，对应前端小区安防平台中的组织目录，方便对接权限下发。

注册信息管理

管理小程序中注册的用户。包括编辑、删除和重置密码。提供信息导出功能。

咨询反馈管理

查看小程序端提交的咨询信息。

在线回复，回复后用户可以在小程序端查看到此回复。

系统管理

包括用户管理、部门管理、角色管理、字典管理、日志管理和信息导出。

防雷接地

设计依据

建筑物防雷设计规范    GB50057-94

建筑物防雷—防雷装置保护、级别的选择   IEC61024-1-1

民用建筑电气设计规范    JGJ/T16-92

雷电电磁张力的防护   IECI312

方案设计原则

本方案根据机房所处的地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律等的基础上，因地制宜地采取防雷措施，防止或减少雷击所发生的财产损失，以安全可靠、技术先进、经济合理为原则，设计本方案，以达到对机房弱电系统的防雷保护。

技防设备雷电防护措施

室外摄像头防雷

（1）摄像头的防护

室外摄像头其自身的引雷途径就有：电源、控制和信号线路三种，我们要在引雷的线路上安装相应防雷器对其进行保护。

具体措施：

在室外摄像头，其工作电源为12V，在摄像头进线处各安装一套集电源和信号为一体的二合一视频信号防雷器。

（2）接地处理

在室外摄像头各个打入一根接地地极。