南 通 理 工 学 院 扩 建 项 目

第 三 方 精 细 化 审 图 + 优 化 意 见 单

（建筑专业）

委托方：     南通理工学院

咨询方：  上海析越建筑设计咨询有限公司

审查图纸名称： 全套土建施工图（非人防）

上海析越建筑设计咨询有限公司（盖章）

2022年9月6日

第三方精细化审图+优化意见单

项目名称：   南通理工学院扩建项目                                                                                                  时间：2022.9.6

设计单位： 上海徐汇规划建筑设计有限公司                                                                                            专业：建筑

| 审查意见 (备注：如有疑问或不同看法，烦请电话沟通，审核人联系方式详见表单底部，请回复人留下电话) | 意见分类 | 设计单位意见回复 (备注：回复请与意见一一对应，表述清楚并截图) | 精审单位复核意见 | 是否修改合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称：总平面 |  |  |  |  |
| - 宿舍楼外轮廓包总尺寸与单体有出入，请按单体尺寸调整总图。 | C | 已确认，新图轮廓尺寸无误 | 同意 | 合格 |
| - 宿舍楼南侧未留单体无障碍坡道的通路，请核改。 | C | 补充坡道道路，详见变更 | 同意 | 合格 |
| - 宿舍楼为高层民用建筑，未设环形消防车道或两个长边设消防车道，不符合防火规范要求，建议南侧增设消防车道。 | A | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 教学楼为高层民用建筑，西侧道路只有3米宽，达不到消防车道宽度要求，因此环通不了，南侧又未设消防回车场地，请复核修改。 | C | 与审图处确认，无需增加 | 同意‘甲方已确认’ | 合格 |
| - 图示处有人防出地面楼梯未有表达，请补充。 | C | 补充人防楼梯，详见变更 | 同意 | 合格 |
| - 总平面未达施工图图纸深度要求，请补充完善。 | D | 此图仅为总平定位图，后续道路及配套图纸需另出图。 | 同意 | 合格 |
| 子项名称：教学楼 |  |  |  |  |
| - 施工设计总说明中，图示设计依据应改为公共建筑的，请核改。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 施工设计总说明中，教学楼为高层民用建筑，说明中消防道路描述不符合防火规范要求。 | A | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 施工设计总说明中，管井封堵做法与结构表述应一致，请协调更改。 | C | 已修改，按结构 | 同意 | 合格 |
| - 构造做法中的门窗说明里，图示铝合金壁厚描述为老规范数据，请更新。 | A | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 构造做法中,图示引用规范及数据已过期，应采用最新版本及数据。 | A | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 平面中图示说明与平面中所标不一致，建议按平面中更改一致。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 地下一层平面，图示处与地库图不符，请套最新地库图。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 一层平面，西侧汽车坡道处外墙包柱尺寸超过地库表达尺寸，影响坡道净宽，请核改。 | C | 外包柱不落入坡道 | 同意 | 合格 |
| - 一层平面，西侧汽车坡道出地面段与地库图有出入，建议套用地库图示意,并注明外墙包柱落底标高。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 平面中，外墙带弧度角柱柱外包弧度尺寸未见，也未见柱式大样中表达，建议补充完善。 | C | 柱式大样调整，详见变更 | 同意 | 合格 |
| - 建筑图中外墙角柱均带弧度，其它专业均未带弧度，请复核协调更改一致。 | C | 以建筑图为准 | 同意 | 合格 |
| - 一层平面未见无障碍入口设计，请补充。 | C | 已修改，详见变更 | 同意 |  |
| - 一层平面。图示竖井轮廓与外包柱轮廓打架，请核改。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 平面中，建筑外包砖柱，结构图中未见明确砖柱托板设计，建议与结构复核补充。 | C | 结构图纸交底时说明 | 同意 |  |
| - 一层平面，西侧地下室楼梯间出口与相邻房间开口不满足1米规范要求，且未采取防火措施（设防火门），存在验收风险，请核改。 | A | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 二层平面及以上平面中，电梯厅最里点至楼梯间疏散距离超过规范要求的37.5米，存在审图及验收风险，请复核修改。 | A | 另一端疏散距离36.90m，满足疏散要求 | 同意 | 合格 |
| - 对照设备图，设备所采用的建筑底图不是最新建筑图，如底层两侧入口、四周角柱与建筑图不一致，建议将最新版建筑图反提设备专业套图。 | C | 已调整 | 同意 |  |
| - 各层平面中，实验室预留风管井，未见风口开口位置表达，暖通图也未见预留风管井设计，请协调暖通专业核改。 | C | 预留风管为后期二次设计，已在图纸标注，详见变更 | 同意 |  |
| - 各层平面中，实验室预留风管井临外墙未设墙，没有围合，与窗间存在缝隙，请复核是否符合暖通要求。 | C | 预留风管为后期二次设计，已在图纸标注，详见变更 | 同意 |  |
| - 一层平面，地下室出地面风井未有定位尺寸及做法表达，建议补充完善。 | C | 尺寸已修改，具体做法详见人防 | 同意 | 合格 |
| - 各层平面中，走廊4轴及7轴处的消火栓与门打架，请协调水专业更改位置。 | C | 已和水专业沟通修改 | 同意 |  |
| - 各层平面，电梯中无消防电梯，电梯厅可不设门，既节省成本，也能提高空间使用品质,建议取消图示门。 | D/B | 一层取消电梯前室门，其余不取消 | 同意 | 合格 |
| - 接上意见，电梯厅门取消后，走廊可采用自然排烟，取消机械排烟系统，图示弱电间可与强电间相邻设置，使电梯厅处空间更加规整，这样既节省成本，也能提高空间使用品质。 | D/B | 已修改，详见变更 | 同意 | 合格 |
| - 强电间门应为甲级防火门，请复核修改。 | C | 已修改 | 同意 |  |
| - 电梯大样中，图示显示消防电梯有误（高度不超32米可不设消防电梯），请核改。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 平面中未见各平面大样索引，请补充完善。 | C | 立面已有索引号 | 同意 | 合格 |
| - 合班教室卫生间平面大样中外窗编号与大平面不一致，请核改。 | C | 已修改 | 同意 |  |
| - 结构图降板除蹲坑区位外全部降板100，但建筑图中楼面构造做法厚度均未达100厚，会导致建筑完成面达不到设计标高，或为达设计标高要多填填料浪费成本，建议根据楼面构造做法协调结构专业调整降板高度。 | C | 已修改，详变更 | 同意 |  |
| - 外墙外保温系统的学校建筑是否允许在二层以上贴面砖，请与主管部门确认，以避免审图及验收风险。 | C | 已确认，且面砖为软面砖 | 同意 | 合格 |
| - 平面中，卫生间处高差线应在梁边处设置较合理，建议按结构梁修改。 | C | 已修改 | 同意 |  |
| - 平面中,查看水图，开水间、拖把池、女卫未见设地漏，建议协调补充设置。 | C | 地漏详水施图，水施图增加地漏 | 同意 | 合格 |
| - 施工说明中雨水管选用为φ110，水图中也为φ110，但平面说明中为φ200，两者不一致，请核改。 | C | 已修改，统一为φ150 | 同意 | 合格 |
| - 八层平面，两个楼梯间北窗窗编号有误，与立面中窗高不符，请核改。 | C | 已修改 | 同意 |  |
| - 门窗表中图示楼梯间窗大样缺，请补充。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 二层平面东西侧雨蓬标高为3.00，但立面中为3900高，另图示处排水未见，请复核修改。 | C | 雨篷取消，改做门头，详见变更 | 同意 |  |
| - 七层平面东西侧图示处排水未见，请复核修改。 | C | 东西侧七层墙身大样修改，出变更 | 同意 | 合格 |
| - 屋面排水建议重新组织，小屋面（两根管就够了）排水排到大屋面上，建议参考如图示，然后大屋面（含上部小屋面面积）按不大于200平方一根排水管考虑。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 北立面图示处有误，请补充完善。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 北立面门楼立面图示处与墙身3中表达不吻合，请补充完善。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 立面中的索引页未表达，建议补充完善。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 立面中图示饰面大小、格子间距未有尺寸表达，建议补充完善。 | C | 详见变更 | 同意 |  |
| - 建议补充如图护栏及防火封堵节点大样。 | C | 平面剖面补充栏杆示意，详见变更 | 同意 | 合格 |
| - 楼梯大样中未见踏步防滑做法，建议补充。 | C | 补充防滑大样做法，详见变更 | 同意 | 合格 |
| - 墙身大样中，均未见窗台、挑板等排水示意，也未见滴水表达，建议补充完善。 | C | 补充排水及滴水线，详见变更 | 同意 | 合格 |
| - 墙身1二层及七层处，建议如图设砼防水反坎，以避免墙体渗漏水隐患。 | B | 墙身1现同墙身2，详见变更 | 同意 | 合格 |
| - 墙身3节点，图示标高有误，请核改。 | C | 图纸交底已说明 | 同意 | 合格 |
| - 墙身5、6图示尺寸应为变数（由最小到最大尺寸）,建议核改。 | C | 详见变更 | 同意 |  |
| - 墙身7、8、11、12中，屋面或檐沟建筑构造未表达，有的标高未表达，坡面女儿墙定位角度未表达，建议逐一补充完善。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 南北立面图示墙身大样号未标，请补充。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| 子项名称：综合服务楼 |  |  |  |  |
| - 施工设计总说明中，图示设计依据应改为公共建筑的，请核改。 | C | 已修改,详见变更 | 同意 |  |
| - 施工设计总说明中，管井封堵做法与结构表述应一致，请协调更改。 | C | 已修改,详见变更 | 同意 |  |
| - 所列省标图集基本都作废，请复核。 | C | 已修改,详见变更 | 同意 |  |
| - 一层平面，未见散水设计，请补充。 | C | 截图 | 同意 | 合格 |
| - 一层平面，图示处有人防出地面楼梯未表达，请补充。 | C | 一层平面图已表达，详见变更 | 同意 |  |
| - 一层平面未见无障碍入口设计，请补充。 | C | 高差小于等于300，为150，已设置坡度为1:20无障碍坡道 | 同意 | 合格 |
| - 一层平面，东西楼梯间门的尺寸错位,请核改。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 一层平面，图示竖井百叶宽度仅550，不足人体宽度尺度，建议加宽，以便人员进出。 | B | 按人防图纸修改 | 同意 | 合格 |
| - 一层平面，图示窗紧邻地下汽车坡道，地下汽车坡道未做防火卷帘，请复核汽车坡道开口与两侧窗距离是否满足消防要求，避免验收风险。 | A | 满足要求 | 同意 | 合格 |
| - 一层平面，强电间门应为甲级防火门，请核改。 | C | 此处为强电井，设置乙级防火门 | 同意 | 合格 |
| - 平面中，灭火救援标记图例说明未见，请补充。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 平面中未见疏散宽度计算，建议补充。 | C | 计算公式详建施1 | 同意 | 合格 |
| - 平面中平面大样索引号未明确，请补充完善。 | C | 楼梯间详图均为一楼梯一张图，卫生间大样在楼梯间大样图纸空白处 | 同意 | 合格 |
| - 平面中，建筑外包砖柱，结构图中未见明确砖柱托板设计，建议与结构复核补充。 | C | 经复核，结构专业已有相应设计 | 同意 | 合格 |
| - 楼梯间门均采用了甲级防火门，按规范可为乙级防火门，建议核改，以节省成本。 | D | 详见变更 | 同意 | 合格 |
| - 四层平面，图示处应表达三层柱顶范围投影线，建议补充。 | C | 截图 | 同意 | 合格 |
| - 四层平面，女淋浴房未见通风换气措施，请复核。 | C | 已修改，详见变更 | 同意 |  |
| - 夹层平面是否出图，未见其它有关信息，请确认。 | C | 不出图 | 同意 | 合格 |
| - 四层平面，各向中间的雨水管影响外立面，建议四层改内排水，然后在三层再拐出进入下层包柱内,以提高外立面品质。 | B | 更换雨水管位置，保证不外露 | 同意 | 合格 |
| - 屋顶平面未见屋面检修孔设计，请补充设计。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 建施24，图示表述有误，请核改。 | C | 已修改,详见变更 | 同意 |  |
| - 结构图降板除蹲坑区位外全部降板75，但建筑图中楼面构造做法厚度有的超过75厚，会导致建筑完成面高出设计标高，建议根据楼面构造做法协调结构专业调整降板高度。 | C | 结构降板80 | 同意 |  |
| - 东立面图示处无窗与平面不符，请核改补充。 | C | 已修改 | 同意 | 合格 |
| - 西、南立面图示处有设备平台与平面不符，请核改一致，此处平面标高也请复核。 | C | 已修改,详见变更 | 同意 |  |
| - 立面中未见墙身索引，建议补充。 | C | 墙身索引见剖面 | 同意 | 合格 |
| - 墙身大样中建筑标高均标在结构面上误，请逐一核改。 | C | 已修改,详见变更 | 同意 |  |
| - 外墙外保温系统的学校建筑是否允许在二层以上贴面砖，请与主管部门确认，以避免审图及验收风险。 | C | 已确认 | 同意 | 合格 |
| - 楼梯大样中未见踏步防滑做法，建议补充。 | C | 补充防滑大样做法，详见变更 | 同意 | 合格 |
| - 空调板大样中，净宽度只有560，能否放下大功率外机，请与暖通专业复核。 | C | 净宽改为700，详见变更 | 同意 | 合格 |
| - 墙身大样中，均未见窗台、挑板等排水示意，也未见滴水表达，建议补充完善。 | C | 详见墙身大样修改 | 同意 | 合格 |
| 子项名称：宿舍楼 |  |  |  |  |
| - 施工设计总说明中，管井封堵做法与结构表述应一致，请协调更改。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 施工设计总说明中，宿舍楼为高层民用建筑，说明中消防道路描述不符合防火规范要求。 | A | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 根据施工说明，宿舍的室外绝对高程为3.75，而教学楼与综合服务楼室外绝对高程为4.05，因总图中未见高程表达，请复核此高程表达是否与总图高程符合。 | C | 经复核是正确的 | 同意 | 合格 |
| - 平面说明中，图示表述未表达全，请补充完善。 | C | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 平面中，图示外墙、内墙变形缝做法索引未明确，请补充。 | C | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 平面中，建筑外包砖柱，结构图中未见明确砖柱托板设计，建议与结构复核补充。 | C | 结构补充 | 同意 | 合格 |
| - 一层平面，C、H轴剪力墙为240宽（其它层均为200宽），致使一层阳台净宽减小了40，且加气块为280非常规尺寸，明确原因。 | C | 一层结构剪力墙宽度做200不能满足要求要做到240宽，280厚加气块已咨询过可以 | 同意 | 合格 |
| - 一~八层平面中，34轴~48轴间的结构剪力墙填充缺失，请核查补充。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 平面中，图示空调留洞，外侧应比内侧低，以利冷凝水排水，建议外侧留洞比内侧留洞高度低50，请核改。 | B | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 平面中，对照墙身及平面大样，图示栏杆、墙体与轴线偏位关系及空调位竖墙体伸出长度不一致，请仔细核查更改一致。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 四层平面，连廊下有房间,楼面应按屋面考虑节能，现图中结构未见按屋面做法降板，是否在本楼板上直接做屋面面层，请明确表达。 | C | 四层连廊按屋面考虑，结构板标高详结构，此处有门槛及泛水构造，详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 四五六层平面，图示处门槛做法须分别明确，四层与五六层是不一样的，请补充节点。 | C | 详见修改图 | 同意 | 构造做法中连廊楼面做法未有表达，要补充（四层有保温） |
| - 九层平面，图示疏散门方向有误，请核改。 | A | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 四五六九层平面，图示门窗编号未标，请补充，因有门槛，并复核梁高是否影响门的高度。 | C | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 平面中，南北阳台侧向空调机位的百叶窗未定位，且未有门窗编号，请补充。 | C | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 九层平面，图示卫生间出气孔在人员活动区，建议出气孔拉高至2.0米,避免污浊气体影响，请补充表达具体做法。 | B | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 机房层平面及屋顶平面，屋面标高应注明为结构标高，建议补充。 | C | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 机房层平面，出气孔风帽未见做法索引，请补充。 | C | 详见修改图 | 同意 | 07J916图集过期 |
| - 机房层平面，2、14、35、47轴处出气孔在斜女儿墙下转换，但图示处有结构立柱挡住，请复核修改转换通路。 | C | 详见修改图 | 同意 | 07J916图集过期 |
| - 机房层平面，东西两端风机房角的出气孔风帽应有不同其它风帽的做法，请复核注明。 | C | 详见修改图 | 同意 | 07J916图集过期 |
| - 机房层平面，东西两端消防电梯机房建筑标高为33.4，楼梯甲大样及结构图为33.1，请协调更改一致。 | C | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 机房层平面，东西两端消防电梯机房门位置碰柱，请核改。 | C | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 机房层平面，中间的风机房图示处柱子错位，请更正。 | C | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 机房层平面，图示厕所下方为宿舍，此厕所应抬高做同层排水，且复核排气孔转换高度，请复核修改。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 机房层平面，东西两端屋面水箱的支墩定位尺寸及做法未见，请补充完善。 | C | 水箱支墩尺寸定位详结构施工图（结构已设反梁）支墩做法详建施24大样9 | 同意 | 合格 |
| - 机房层平面，图示设备基础范围尺寸未标，且应与设备专业对应，请协调核改补充。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 机房层平面，大屋面排水分水线未画，两端被上翻梁挡住的屋面排水未设计，请补充完善。 | C | 大屋面排水分水线设在中间部位，大屋面排水方向都是向预留排水洞口找坡，上翻梁上已留套管及排水方向 ，详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 机房层平面，东西两端消防电梯机房钢楼梯平台缺尺寸及做法。建议补充。 | C | 钢梯平台、尺寸及做法详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 机房层平面，图示窗、门未在立面或剖面投影线中表达，建议复核补充完善。 | C | 2-2剖面中补充看到的门窗投影线，详见修改图 | 同意 | 风机房门、机房窗未表达 |
| - 屋顶平面中，未见图示屋面检修梯或检修孔，建议补充完善。 | C | 已改 | 同意 | 跨檐口检修梯，出大样或索引 |
| - 平面中轴线层出图时应打开,并补充轴线与墙体偏位关系尺寸，墙身大样中与轴线的尺寸也有漏标的也应补充完善。 | C | 出图时轴线层打开 | 同意 | 合格 |
| - 平面中未见各平面大样索引，建议补充完善。 | C | 本工程就两种楼梯，楼梯平面大样中已经标注了轴线号已交代清楚，宿舍平面大样为标准宿舍平面大样 | 同意 | 合格 |
| - 立面中，均未见墙身索引号，建议补充。 | C | 墙身索引在平面图中已标注，已交代清楚 | 同意 | 合格 |
| - 平面中,排烟井开口位置高度及百叶窗大样未明，请补充。 | C | 此处百叶窗取消，在梁底预留洞1300x500(h)，居中留洞，详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 二~九层平面疏散示意图中图示数据标准不一致，请核改。 | C | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 与上条关联意见，施工说明中，防火设计的疏散距离规范标准与疏散示意图应一致，请核改。 | C | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 八层平面，出挑线条尺寸未标，请补充。 | C | 此线条仅为线条投影，具体尺寸详墙身大样 | 同意 | 合格 |
| - 平面中，水管井检修门只有900宽采用双开门不经济，建议改成800单开门，以节省成本。 | D | 改为800单开门，详见修改图 | 同意 | 四五六九层尺寸漏改 |
| - 九层平面，楼梯间北窗窗编号有误，与立面中窗高不符，请核改。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 对照结构图，机房层楼梯间的梁未后退，影响通窗安装，请协调结构核改。 | C | 结构梁内退100， 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 本项目为学校宿舍楼，床位超过100张，按规范灭火器配置危险等级为严重危险级，单具灭火器要求不小于3A。现图中选用的3公斤磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别只有2A，不满足规范要求，请核改为单具为5公斤的磷酸铵盐干粉灭火器。 | A | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 北立面，图示立面线条缺失，请补充完善。 | C | 已改 | 同意 | 合格 |
| - 北立面，图示存在无用及重叠线条，请核改。 | C | 详见修改图 | 同意 | 未改 |
| - 立面中图示饰面、线条大小未有尺寸表达，建议补充完善。 | C | 补充大样，详见修改图 | 同意 | 未见 |
| - 立面显示角边为弧度而，平面中为直角，请复核。 | C | 不做圆弧装饰柱，详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 建议补充外保温施工范围示意图，以方便施工单位明确施工位置（包含挑空顶板范围）。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 平面大样中，图示结构降板高度有误，空调机位中间隔板冷凝水管预留孔须标明大小位置，请核改。 | C | 此处空调板位置没有楼板，仅在楼层位置设隔离网，详见修改图，甲方要求只有蹲位要做下沉式 | 同意 | 是结构降板标高表达错 |
| - 平面大样中， 阳台过水洞未标明做法，请补充。 | C | 阳台过水洞为直径75的溢水口，详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 平面及平面大样的说明中，图示引用图集已作废，请更新最新版图集。 | C | 07J916-1改为16J916-1，苏J06-2006改为16J914-1，详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 南立面门厅门高3000，但剖面中及墙身大样中为3200，请核改一致，结构梁需同时复核。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 墙身大样中，均未见窗台、挑板等排水示意，也未见滴水表达，建议补充完善。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 墙身一图示尺寸变数范围与立面不一致，请核改。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 墙身一大样，可见墙体线漏画，建议补充，以清楚表达栏杆与墙体关系。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 墙身二大样，图示处无梁上翻，为多余砼，请复核删除。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 墙身二大样，图示百页内板翻边390不经济，建议改为翻边50，请核改。 | D | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 墙身二大样中，图示空调外机位显示上下分左右两个小门分别为1050高，而平面图标的门高为2100高，建议核改平面图的门窗编号，标明左上右下按装高度，并修改门窗表。 | C | 详见修改图 | 同意 | M-4高度1050，而门窗表中为2100 |
| - 墙身三大样中，图示处结构为上翻梁，请核改。 | C | 详见修改图 | 同意 | 未改 |
| - 墙身三大样及楼梯大样中,窗护栏未画，请补充。 | A | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 墙身四大样中，图示尺寸应为变数，且轴号漏，墙身六同改，请核改。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 墙身六、墙身七、墙身八、墙身九未在平面中标出索引位置，请复核补充。 | C | 详见修改图 | 同意 | 未标全 |
| - 墙身十大样中，护栏尺寸漏标，四层处结构降板应按屋面处理，并明确结构标高，请复核补充。 | C | 详见修改图 | 同意 | 尺寸未标 |
| - 平面中图示索引有误，应该是墙身五，另门编号应为百叶窗；墙身五中层高尺寸有误、门应改百叶窗剖面，请复核修改。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 各墙身大样中，像图示这种檐沟边大线条可切成斜边，可减轻荷载，节省成本，建议逐一核改。 | D | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 本宿舍楼现在设计总建筑高度为32.30米（含了室内外高差），刚超防火规范中提高消防标准的32米控制线，目前宿舍如采用单层床设计，按规范层高不低于2.8米、净高不低于2.6米即可，但现在层高设计为3.50，偏高了，建议每层层高降低0.05~0.1米，这样建筑总高度控制在32米以下，就不用设消防电梯、消防电梯前室、防烟楼梯间、加压风机房等防火措施了，不仅土建成本可降低，也可降低配套消防设施的成本，建议核改。 | D | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 接上意见,如果同意降层高，则图示防火门就没有了，两端楼梯间须向中间移动一个开间，以满足最远疏散距离的要求，且四五六九层的端部排烟水平风管可取消，有利于此部分的净高，请复核。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 本宿舍楼现在设计层高为3.50，如果家具按高架床设计，则层高不满足宿舍规范要求的层高不低于3.6米、净高不低于3.4米的要求，请复核。 | A | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 门窗大样M-1图示处有误，请核改。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 门窗表及大样MLC-1 MLC-2为2400高，但立面及墙身均为2500高，两者不一致，请核改。 | C | 详见修改图 | 同意 | 合格 |
| - 门窗表M-2为2100高，但剖面中均为2400高，两者不一致，请核改。 | C | 详见修改图 | 同意 | 剖面中未改 |
| 以下无正文 |  |  |  |  |
| 审核人：王述斌 （电话）：15306291512 |  | 意见回复人：朱剑（总图教学楼） 王张杰（综合楼） 秦兰芳（宿舍） （电话）： 15051254971 13962992686 13301489096 |  |  |
| 备注：1、本专业审图意见共154条，其中：A类意见12 条，B类意见5+2条，C类意见 129条，D类意见 6+2 条。 2、意见分类标准：A-违反规范及存在验收风险项；B-影响业主使用及体验等提升品质项；C-错漏碰缺项；D-降本优化项 |  |  |  |  |