共性问题：

3、各楼栋 结构图中，未见沉降观测点设置，为便于施工控制，请全面补充。

答：教学楼布置位置

综合楼布置位置

8、各楼栋 结构图中，出屋面门洞处反坎大样，宿舍楼屋顶伸缩缝处节点大样，请全面补充

答：

11、各楼栋 结构平面图中，未见部分建筑外立面凸柱结构做法，构造柱还是填充墙垛，部分靠柱较近的填充墙采用何种做法，请综合考虑并补充节点，便于施工及结算。

答：部分较小墙垛按结构设计总说明图9.9.2

12、各楼栋 结构平面图中，部分外立面凸柱挑板尺寸较小，又有排水立管内藏，部分结构需考虑钢筋布置及构造合理，请复核。

答：挑板中预留管洞，不得截断挑板钢筋。

13、各楼栋 结构平面图中，建筑外立面有较多拱形门窗洞口，结构梁大多拱形洞最高点顶，建议补充弧形部分的梁下挂板节点大样，便于施工及结算，请全面补充。

答：梁下挂板大样详结构设计总说明。

18、总说明中，楼面梁、板外加剂建议取消，纵筋直径大于25时采用直螺纹

答：楼面外加剂可取消，屋面需设置。除图中特殊注明外，非T63钢筋直径大于等于25的钢筋需采用套筒连接。

教学楼

33、屋顶层结构图中，未见设备井出屋面顶盖节点大样，请全面补充。

答：

34、屋顶层结构图中，经叠图复核，屋面女儿墙插柱部分无法落于31.800标高梁上，部分为设备开洞处，建议避让设备开洞及顶板，请全面复核修改。

答：当立柱不能完全落于梁上时，做法如图

41、屋顶层梁配筋图中，根据建筑南北立面及大样图，窗洞顶以31.8标高下1100mm控制，原图中梁高不满足要求，请复核修改。

答：屋顶层外围一圈梁高应为1100mm，梁顶标高按墙身大样中所示。

43、机房层梁配筋图中，部分梁未见梁顶标高，如原图所示影响建筑屋面排水，建议与建筑沟通，降梁顶或梁上预留排水洞，请全面复核修改。

答：屋面上翻梁需预埋套管排水，不得后开洞。

45、机房层梁配筋图中，出屋面楼梯顶板梁下不满足建筑门洞净高要求，请全面复核修改。

答：楼梯电梯出屋面处，梁碰门处，梁上翻，梁底按门顶标高控制。

48、楼梯详图中，梯段上部钢筋配筋偏大，建议根据计算结果复核修改。梯段梁及平台梁、梯柱配筋偏大，建议优化，请全面复核修改。

答：楼梯图中，TL-1上部筋改为3φ16，TL-2、TL-3上部筋改为3φ14。（其他单体一并修改）

51、墙身大样中，墙身三结构尺寸与建筑不符，部分线脚未见做法，请全面复核修改。

答：结构墙身三中部分尺寸与建施不符时，按建施。部分外包造型下方有地下室时，造型从地下室顶板砌筑；下方无地下室时，需在一层设置挑板，挑板做法同二层。

综合楼

64、四层结构图中，结构降面层板面标高与建筑面层做法不匹配，建议与建筑沟通，根据建筑功能需求复核修改

答：羽毛球场地的梁板比周围多降29mm。