## 1(废气处理)
ZJ202303066 - 南通理工学院教学楼实验室废气处理设备采购项目造价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能目标及技术指标 | 单价 | 金额
1 | 设备基础(工字钢) | m | 300 | 混凝土翻梁基础,采用热镀锌工字钢型号为Q235(180*94mm),在热镀锌工字钢表层先刷防腐漆,后刷灰色面漆,经过两层油漆涂刷后,待油漆晒干后,将18号热镀锌工字钢与提前预埋好的预埋钢板焊接,热镀锌工字钢两边焊接尺寸应超过预埋钢板中心位置,热镀锌工字钢焊接部位先打磨除锈处理，表层涂装钢结构专用防腐防锈漆。包含材料吊装
2 | 玻璃钢变频离心风机 | 个 | 4 | 风量:20000m³/h,风压:1600Pa,强冷变频电机功率:18.5KW,转速:1450rmp,含进出口软接、弹簧避震器、底座、锥型风帽及支架等,包含设备吊装
3 | 玻璃钢变频离心风机 | 个 | 8 | 风量:10000m³/h,风压:1500Pa,强冷变频电机功率:7.5KW,转速:1450rmp,含进出口软接、弹簧避震器、底座、锥型风帽及支架等,包含设备吊装
4 | 消声器 | 个 | 12 | 外表面为6mm有机玻璃钢或8mmPP板材质制作,内衬为PP微孔穿板制作,中置消声棉,尺寸与管道相匹配
5 | 防火阀 | 个 | 24 | 钢制,70℃常开,与管道相匹配
6 | PP风管 | m² | 1900 | 6-8mm厚PP材质,包含现场制作,含弯头、三通、法兰、支架等
7 | 系统电气控制柜 | 个 | 12 | 规格800*600*1500mm,304不锈钢材质,室外柜,含断路器、接触器、热继电器、浪涌保护器、开关电源、模拟量输入输出模块、开关量输入输出模块等,包含设备吊装
8 | 380V变频器 | 套 | 12 | 选型与系统控制匹配
9 | PLC控制器 | 套 | 12 | 选型与系统控制匹配
10 | 压差开关 | 个 | 12 | 30-300Pa,干接点信号输出
11 | 管道静压传感器 | 个 | 12 | 0-1500Pa,DC24V,0-10V控制信号
12 | 电缆网线及桥架 | 套 | 12 | 控制线,电线,通讯网线等
13 | 废气处理设备 | 套 | 4 | 规格3400*2120*2580mm，采用干式混合废气处理工艺，箱体材质采用不小于50mm厚双面热镀锌钢板表面喷涂氟碳（PVDF）涂层，芯材采用岩棉的保温材质（箱体材质需满足防腐及阻燃要求，热镀锌钢板厚度满足国标要求）。风量:20000m³/h，功率:4.1kW，分为初滤单元、无机处理单元（SDG复合吸附剂配吸附剂饱和指示）、有机处理单元（碳基吸附催化氧化配TVOC超限值警示），全流程风阻监测，风速风量实时显示，过程故障报警，包含设备吊装
14 | 废气处理设备 | 套 | 8 | 规格3200*1515*1980mm，采用干式混合废气处理工艺，箱体材质采用不小于50mm厚双面热镀锌钢板表面喷涂氟碳（PVDF）涂层，芯材采用岩棉的保温材质（箱体材质需满足防腐及阻燃要求，热镀锌钢板厚度满足国标要求）。风量:10000m³/h，功率:3.2kW，分为陶瓷初滤单元、无机处理单元（SDG复合吸附剂配吸附剂饱和指示）、有机处理单元（碳基吸附催化氧化配TVOC超限值警示），全流程风阻监测，风速风量实时显示，过程故障报警，包含设备吊装
总计(元)