## 报价汇总表
南通理工学院西侧地块项目防空地下室通风工程报价汇总表
序号 | 项目名称 | 报价合计
1 | 平时通风
2 | 标识标牌
3 | 战时通风
4 | 三防
5 | 水箱
6 | 第三方检测
总计 |  | 0

## 平时通风
平时通风报价单
项目名称：南通理工学院西侧地块项目防空地下室
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 调整量 |  | 单价 | 小计 | 备注 | 设备支架安装、减震器安装、除锈刷漆等完成此工作的其他一切相关工程内容及材料费用 风管制安、支架制安、抗震支架安装、除锈刷漆等完成此工作的其他一切相关工程内容及材料费用
一、 | 宿舍楼
1 | 消防高温轴流排烟机 | XGZ-I-NO6;风量：15600；全压：510；功率：5.5kw/380v | 台 | 4 | 4 |  |  | 0 | 落地安装，出风口处安装不锈钢防虫网
2 | 正压混流送风机 | SWF-I-12;风量：53640；全压：498；功率：15kw/380v | 台 | 4 | 0 |  |  | 0
3 | 侧壁式通风换气扇 | 风量：600；全压：55；功率：45w/220v | 台 | 3 | 2 |  |  | 0 | 配防雨弯头防虫网
4 | 280度防火阀 | 和排烟风机直径一样 | 台 | 4 | 4 |  |  | 0
5 | 防雨百叶 | 1000*800 | 个 | 4 | 4 |  |  | 0 | 配防虫网
6 | 电动阀 | 1000*800 | 台 | 4 | 0 |  |  | 0
7 | 70度防火阀 | 800*1000 | 台 | 4 | 0 |  |  | 0
8 | 电动泄压阀 | 800*630 | 台 | 4 | 0 |  |  | 0
9 | 70度防火阀 | 800*320 | 台 | 38 | 0 |  |  | 0
10 | 280度防火阀 | 800*320 | 台 | 36 | 36 |  |  | 0
11 | 280度排烟阀 | 800*320 | 台 | 36 | 36 |  |  | 0 | 远控，带钢丝绳6m
12 | 多页送风口 | （1600+250）*600 | 台 | 38 | 0 |  |  | 0
13 | 单层百叶排烟口带调节 | 1200*400 | 个 | 36 | 36 |  |  | 0
14 | 镀锌铁皮风管 | 厚度1.2mm | m2 | 600 | 0 |  |  | 0 | 竖井，角铁法兰
15 | 镀锌铁皮风管 | 厚度1mm | m2 | 510 | 485.76 | 厚度1.5 |  | 0 | 竖井，共板法兰
16 | 镀锌铁皮风管 | 厚度1mm | m2 | 922.8 | 65.21 | 厚度1.0 |  | 0 | 水平；角铁法兰
17 | 镀锌铁皮风管 | 厚度0.75 | m2 | 739.46 | 759.62 | 厚度1.0 |  | 0 | 水平；共板法兰
18 | 玻璃棉保温 | 48kg/m3-50mm | m2 | 1662.26 | 0 |  |  | 0
二、 | 教学楼
19 | 消防高温轴流排烟机 | XGZ-I-NO6;风量：15600；全压：510；功率：5.5kw/380v | 台 | 1 | 1 |  |  | 0 | 落地安装，出风口处安装不锈钢防虫网
20 | 280度防火阀 | 和排烟风机直径一样 | 台 | 1 | 1 |  |  | 0
21 | 280度防火阀 | 1000*250 | 台 | 8 | 8 |  |  | 0
22 | 280度排烟阀 | 1000*250 | 台 | 8 | 8 |  |  | 0 | 远控，带钢丝绳6m
23 | 单层百叶排烟口带调节 | 1200*400 | 个 | 8 | 8 |  |  | 0
24 | 侧壁式通风换气扇 | 风量：600；全压：55；功率：45w/220v | 台 | 1 | 1 |  |  | 0 | 配防雨弯头防虫网
25 | 镀锌铁皮风管 | 厚度1mm | m2 | 141.9 | 95.04 | 厚度1.0 |  | 0 | 竖井，角铁法兰
26 | 镀锌铁皮风管 | 厚度1mm | m2 | 231.78 |  |  |  | 0 | 水平；角铁法兰
27 | 玻璃棉保温 | 48kg/m3-50mm | m2 | 231.78 | 0 |  |  | 0
三、 | 地下室
28 | 高温消防离心排烟风机箱 | HTFC-III-NO28;风量：34430；全压：565；转速：550；功率：15kw/380v | 台 | 2 |  |  |  | 0 | 编号：PF（Y）-RF-01-A~B;落地安装
29 | 高温消防离心排烟风机箱 | HTFC-III-NO30;风量：41440；全压：562；转速：500；功率：15kw/380v | 台 | 1 |  |  |  | 0 | 编号：PF（Y）-RF-02-A;落地安装
30 | 消声静压箱 | 2000*2200*800 | 台 | 1 |  |  |  | 0
31 | 消声静压箱 | 2200*2000*800 | 台 | 1 |  |  |  | 0
32 | 消声静压箱 | 2400*2000*800 | 台 | 1 |  |  |  | 0
33 | 280度防火阀 | 1200*1200 | 台 | 3 |  |  |  | 0 | 常开；（FDH）
34 | 280度防火阀 | 2000*400 | 台 | 2 |  |  |  | 0 | 常开；（FDSH）
35 | 280度防火阀 | 2500*500 | 台 | 1 |  |  |  | 0 | 常开；（FDSH）
36 | 280度防火阀 | 1800*320 | 台 | 2 |  |  |  | 0 | 常开；（FDSH）
37 | 电动阀门 | 1800*320 | 台 | 2 |  |  |  | 0
38 | 多页排烟口 | 400*（400+250） | 台 | 4 |  |  |  | 0 | 远控，带钢丝绳6m
39 | 单层百叶排烟口带调节 | 630*400 | 个 | 44 |  |  |  | 0
40 | 镀锌铁皮风管 | 厚度1.2mm | m2 | 528.4 |  |  |  | 0 | 水平；角铁法兰
41 | 镀锌铁皮风管 | 厚度1mm | m2 | 297.16 |  |  |  | 0 | 水平；角铁法兰
42 | 玻璃棉保温 | 48kg/m3-50mm | m2 | 825.56 | 0 |  |  | 0
合计 | [7 empty] | 0

## 标识标牌
人防工程标识标牌报价单
项目名称：南通理工学院西侧地块项目防空地下室
序号 | 类别 | 名称 | 图样 | 材质及规格 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 管理标识 | 人防工程示意图标识 |  | 5MM双层亚克力UV进口油墨彩印工艺，尺寸为1300*800mm. | 2 |  | 0
|  | 人防工程使用需知及维护管理标识 |  | 5MM双层亚克力UV进口油墨彩印工艺,尺寸为600*800mm. | 2 |  | 0
2 | 引导标识 | 人防地面指示牌 |  | 双面国标2mm铝板贴3M进口反光膜，配套安装材料为国标镀锌钢管，镀锌紧固件及预埋件，要求使用年限为10年。尺寸为400*950*2900mm. | 5 |  | 0
|  | 人防区楼栋指引示意图 |  | 5MM双层亚克力UV进口油墨彩印工艺,尺寸为540*800mm. | 6 |  | 0
|  | 人防工程标识牌 |  | 国标2mm铝合金板贴进口3M反光膜，要求逆光性500cd。使用年限为7年。（尺寸依次为900*600,700*450，500*300） | 2 |  | 0
|  | 人防工程标识牌 |  |  | 6 |  | 0
|  | 次要出入口标识牌 |  | 5mm亚克力材质加油墨彩喷。背面丝印工艺。尺寸为170*500mm. | 6 |  | 0
|  | 主要出入口标识牌 |  |  | 3 |  | 0
3 | 设施标识 | 干厕平战转换标识牌 |  | 5MM双层亚克力UV进口油墨彩印工艺,尺寸为1200*800mm. | 3 |  | 0
|  | 水箱平战转换标识牌 |  |  | 3 |  | 0
|  | 洗消间二维码 |  | 3MM双层亚克力UV进口油墨彩印工艺,尺寸为150*150mm. | 3 |  | 0
|  | 通风方式二维码 |  |  | 3 |  | 0
|  | 防毒通道标识牌 |  | 5mm亚克力材质加彩喷工艺。背面丝印工艺。尺寸为170*500mm. | 3 |  | 0
|  | 密闭通道标识牌 |  |  | 6 |  | 0
|  | 简易洗消间标识牌 |  |  | 3 |  | 0
|  | 平时进风机房标识牌 |  |  | 2 |  | 0
|  | 战时进风机房标识牌 |  |  | 3 |  | 0
|  | 平时排风机房 |  |  | 4 |  | 0
|  | 战时排风机房 |  |  | 3 |  | 0
|  | 滤毒室标识牌 |  |  | 3 |  | 0
|  | 扩散室标识牌 |  |  | 6 |  | 0
|  | 防化值班室标识牌 |  |  | 3 |  | 0
|  | 电梯间标识牌 |  |  | 2 |  | 0
|  | 配电间 |  |  | 3 |  | 0
|  | 楼梯间标识牌 |  |  | 6 |  | 0
|  | 平战转换物资储藏室 |  |  | 2 |  | 0
|  | 防化器材室 |  |  | 3 |  | 0
4 | 提示性标识 | 人防工程内部提示牌 |  | 5mm亚克力材质UV彩印工艺，尺寸为170*500mm. | 15 |  | 0
[5 empty] | 15 |  | 0
[5 empty] | 15 |  | 0
5 | 人防区域墙体范围线 | 汽车坡道口范围线 |  | 人防专用配色涂料，颜色为国标GB/T18922-2008(颜色编码)1093 2.5YR6.5/9.6.（人防建筑面积） | 4735 |  | 0
|  | 非机动车坡道口范围线 |  |  |  |  | 0
|  | 人防区内部范围线（应配建范围） |  |  |  |  | 0
|  | 人防区内部柱体（应配建范围） |  |  |  |  | 0
6 |  | 人防车位喷字 |  |  | 134 |  | 0
|  | 人防车位牌 |  |  | 134 |  | 0
合计： | [6 empty] | 0

## 战时通风
人防工程通风报价单
项目名称：南通理工学院西侧地块项目防空地下室
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 电动脚踏两用送风机 | 清洁式 电动(开3台) Q=2421m/h,P=964Pa,N=1.1kw 脚踏(开3台) Q=2470m/h,P=702Pa 滤毒式 电动(开3台) Q=1278m/h,P=1430Pa,N=1.1kw 脚踏(开3台) Q=1225m/h,P=1208Pa | 台 | 6
2 | 战时清洁式排风机 | HL3-2A-No.5.0A，L=6900m/h;N=2.2kW n=1450rpm;H=510Pa | 台 | 2
3 | 电动脚踏两用送风机 | 清洁式 电动(开3台) Q=2701m/h,P=843Pa,N=1.1kw 脚踏(开3台) Q=2720m/h,P=521Pa 滤毒式 电动(开3台) Q=1278m/h,P=1430Pa,N=1.1kw 脚踏(开3台) Q=1225m/h,P=1208Pa | 台 | 2
4 | 战时清洁式排风机 | HL3-2A-No.4.5A，L=4900m/h;N=1.1kW n=1450rpm;H=510Pa | 台 | 1
9 | 过滤吸收器 | RFP-1000 | 台 | 8
10 | 过滤吸收器专用连接 |  | 只 | 16
12 | 油网滤尘器 | LWP-X 2*2型管式 | 套 | 3
15 | 风量测量装置 | φ500 | 只 | 2
15 | 风量测量装置 | φ400 | 只 | 1
16 | 人防钢制法兰 | d300 | 片 | 16
17 | 人防钢制法兰 | d400 | 片 | 17
18 | 人防钢制法兰 | d380 | 片 | 11
19 | 人防钢制法兰 | d500 | 片 | 26
20 | 人防钢制法兰 | d600 | 片 | 8
21 | 手电动双连杆密闭阀门 | DＭＦ40 | 只 | 6
22 | 手电动双连杆密闭阀门 | DＭＦ50 | 只 | 13
23 | 手电动双连杆密闭阀门 | DＭＦ60 | 只 | 4
24 | 插板阀 | φ500 | 只 | 3
25 | 风量调节阀 | φ500 | 只 | 2
26 | 风量调节阀 | φ400 | 只 | 1
27 | 70C°防火阀 | φ500 | 只 | 2
28 | 70C°防火阀 | 800*250 | 只 | 2
29 | 70C°防火阀 | 800*320 | 只 | 3
30 | 70C°防火阀 | 1000*400 | 只 | 2
31 | 70C°防火阀 | 1000*300 | 只 | 1
32 | 对开多叶调节阀 | 800*250 | 只 | 1
33 | 对开多叶调节阀 | 800*320 | 只 | 2
34 | 对开多叶调节阀 | 320*320 | 只 | 6
35 | 止回阀 | 320*320 | 只 | 6
36 | 换气堵头 | φ400 | 只 | 5
37 | 超压排气阀门 | FCH-250 | 只 | 11
38 | 超压排气阀门变径管 | d250-d380 | 只 | 11
39 | 放射性监测取样管（带阀） | DN32 | 套 | 3
40 | 油网滤尘器压差测量管 | DN15 | 套 | 6
41 | 尾气监测取样管（带阀） | DN15 | 套 | 3
42 | 过滤吸收器压差测量管 | DN15 | 套 | 16
43 | 增压管 | DN25 | 套 | 3
44 | 超压测压装置 | DN15 倾斜式微压计 | 套 | 3
45 | 气密测量管（截止阀） | Ｄ50 | 只 | 12
46 | 格栅风口 | 630*400 | 只 | 2
47 | 格栅风口 | 630*500 | 只 | 4
48 | 格栅风口 | 1000*400 | 只 | 2
49 | 格栅风口 | 1000*300 | 只 | 1
50 | 人防通风管 | d300 | ㎡ | 11.304 |  |  | 3MM铁板制作
51 | 人防通风管 | d400 | ㎡ | 33.7864 |  |  | 3MM铁板制作
52 | 人防通风管 | d560 | ㎡ | 72.22 |  | 0 | 3MM铁板制作
53 | 人防通风管 | d664 | m² | 38.1548 |  | 0 | 3MM铁板制作
54 | 人防风管 | 800*320 | m² | 92.736 |  | 0 | 1.0mm镀锌铁皮
55 | 人防风管 | 800*250 | m² | 54.6 |  | 0 | 1.0mm镀锌铁皮
56 | 人防风管 | 800*800 | m² | 54.72 |  | 0 | 1.0mm镀锌铁皮
57 | 人防风管 | 320*320 | m² | 23.808 |  | 0 | 1.0mm镀锌铁皮
58 | ZP100型消声器 | 800*250 | 只 | 2 |  | 0
59 | ZP100型消声器 | 800*320 | 只 | 3 |  | 0
60 | ZP100型消声器 | 1000*300 | 只 | 1 |  | 0
61 | ZP100型消声器 | 1000*400 | 只 | 2 |  | 0
62 | 安装调试费 |  | 单元 | 3 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 三防
人防工程三防报价单
项目名称：南通理工学院西侧地块项目防空地下室
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 战时通风方式控制箱 | JC2000-SZ | 个 | 3 |  | 0 | 智能型，配自动除湿装置，3C认证
2 | LED三防显示屏 |  | 个 | 24 |  | 0
3 | 呼唤按钮 |  | 只 | 3 |  | 0
4 | 电线 | WDZ-BJY-7X1.5 | m | 322 |  | 0
5 | 电线 | KVV-4X1.5 | m | 118 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 水箱
人防工程水箱报价单
项目名称：南通理工学院西侧地块项目防空地下室
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 不锈钢板快速拼装水箱 | 10000×4000×2000(h) | 套 | 1 |  | 0 |  | 以下只到位不安装
2 | 不锈钢板快速拼装水箱 | 7000×3500×2000(h) | 套 | 1 |  | 0
3 | 不锈钢板快速拼装水箱 | 6500×5500×2000(h) | 套 | 1 |  | 0
4 | 不锈钢板快速拼装水箱 | 5500×4000×2000(h) | 套 | 1 |  | 0
5 | 不锈钢板快速拼装水箱 | 9000×5000×2000(h) | 套 | 1 |  | 0
6 | 不锈钢板快速拼装水箱 | 7000×4000×2000(h) | 套 | 1 |  | 0
7 | 管道泵 | DP25-2-8.5×4，流量 2m3/h扬程34m功率1.1Kw | 台 | 6 |  | 0
8 | 气压罐 | φ600*1500 | 套 | 3 |  | 0
9 | 水箱自洁消毒器 | WTS-2A | 台 | 16 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 第三方检测
人防工程第三方检测报价单
项目名称：南通理工学院西侧地块项目防空地下室
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 第三方检测 | ㎡ | 4735 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0