## 汇总表
汇总表 - 海安学生中心泵房、无负压供水设备、水箱设备采购报价
序号 | 项目名称 | 报价金额
1 | 泵房
2 | 无负压供水设备
3 | 水箱设备
总计
备注：以上报价含材料费、设计费、税费、运输费、卸货费、安装费、措施费、规费、管路改造、调试费、质保期内的维护费、利润等所有费用。（注明税点）

## 324m³泵站报价
报价单 - 海安校区学生活动中心泵房设备采购
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
消防泵房设备
1 | 消火栓泵 | XBD8/20G-KCL | 台 | 2 |  | 0 | 品牌：上海凯泉、上海连成、上海创新
2 | 喷淋泵 | XBD10/45G-KCL | 台 | 3 |  | 0 | 品牌：上海凯泉、上海连成、上海创新
3 | 排污泵 | 80JYWQ40-15-4 | 台 | 2 |  | 0 | 品牌：上海凯泉、上海连成、上海创新
4 | 消火栓控制柜 |  | 台 | 1 |  | 0 | 消防启动柜含双电源、星三角启动、含机械应急启泵装置，防护等级IP65
5 | 喷淋泵控制柜 |  | 台 | 1 |  | 0 | 消防启动柜含双电源、星三角启动、含机械应急启泵装置，防护等级IP65
6 | 巡检柜 |  | 台 | 1 |  | 0 | 低频巡检
7 | 排污泵控制柜 |  | 台 | 1 |  | 0 | 单电源
合计 | [5 empty] | 0
供应商名称 |  |  | 供应商公章
联系人
联系电话 |  |  | 日 期：
备注：1、投标单位推荐品牌：水泵品牌:上海连成、上海凯泉、上海创新、上海熊猫
2、元器件品牌：双电源、变频器、低压元器件：施耐德、ABB、西门子
3、产品出厂提供合格证、检验报告。投标单位报价需备注选用品牌。
4、以上报价含材料费、设计费、税费、运输费、卸货费、安装费、措施费、规费、管路改造、调试费、质保期内的维护费、利润等所有费用。 （注明税点）

## 无负压供水设备
报价单 - 海安学生活动中心无负压供水设备采购
序号 | 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格/元 | 金额/元 | 推荐品牌（配置说明）
1 |  | 无负压供水设备
2 | 机组 | 不锈钢给水泵 | 丹麦格兰富CR15-7；流量流量18m³/h；扬程50m；功率5.5kw | 2 | 台 |  | 0 | 格兰富CR泵/赛莱默
3 |  | 成套管路及附件 | 含进水出水集成管，以及连接水泵和气压罐的阀门管路，法兰连接，连接管路及阀门都为304不锈钢 | 1 | 套 |  | 0 | 厂家配套
4 | 保护系统 | 稳压补偿器 | 24L*1.6MPa | 1 | 台 |  | 0 | GWS、贝斯塔
5 |  | 流量控制器 | DN100 | 1 | 台 |  | 0 | 不锈钢材质
6 |  | 稳流补偿器 | Φ600*1356（带高低压双腔补偿功能） | 1 | 台 |  | 0 | 厂家配套
7 |  | 超压保护装置 | KP36（具有手动变频） | 1 | 台 |  | 0 | 丹佛斯
8 |  | 进水压力传感器 | MBS1900 | 1 | 台 |  | 0 | 丹佛斯
9 | 控制系统 | 控制系统 | 变频器,一对一变频，带控制盘 | 2 | 套 |  | 0 | ABB、西门子、施耐德
10 |  |  | 双电源63A | 1 | 台 |  | 0 | ABB、西门子、施耐德
11 |  |  | 7寸原装液晶可触摸式显示器 | 1 | 套 |  | 0 | ABB、西门子、施耐德
12 |  |  | PLC智能中央控制器 | 1 | 套 |  | 0 | ABB、西门子、施耐德
13 |  |  | 开放程序控制软件 | 1 | 套 |  | 0 | ABB、西门子、施耐德
14 |  |  | 压力传感控制单元 | 1 | 套 |  | 0 | ABB、西门子、施耐德
15 |  |  | 低压电器/空开、接触器、继电器 | 1 | 套 |  | 0 | ABB、西门子、施耐德
16 |  |  | 缺水检测及保护系统 | 1 | 套 |  | 0 | ABB、西门子、施耐德
17 |  |  | 数显式电流表/数显式电压表 | 1 | 套 |  | 0 | 施耐德、斯菲尔、浙江红旗、欧新
18 |  |  | 超压保护系统 | 1 | 套 |  | 0 | ABB、西门子、施耐德
19 |  |  | 中央控制编程系统 | 1 | 套 |  | 0 | ABB、西门子、施耐德
20 |  |  | 触摸屏编程系统 | 1 | 套 |  | 0 | ABB、西门子、施耐德
21 |  |  | 控制柜体 | 1 | 套 |  | 0 | 原厂柜
22 | 安装调试 |  | 泵房内部安装，包含但不限于电缆、桥架、304管路阀门。含进水电动阀、Y型过滤器、倒流防止器等。 | 1 | 项 |  | 0 | 根据图纸施工、通电通水。阀门品牌：上海冠龙、上海沪工、兴生机械。电缆品牌：起帆、上上、远东
合计 | [6 empty] | 0
供应商名称 | [5 empty] | 供应商公章
联系人
联系电话 | [5 empty] | 日 期：
注：1、投标单位需备注选用品牌。
2、以上报价含材料费、设计费、税费、运输费、卸货费、安装费、措施费、规费、管路改造、调试费、质保期内的维护费、利润等所有费用。（注明税点）

## 水箱报价单
报价单 - 海安学生活动中心不锈钢水箱采购
1 | 名称 | 规格（L*B*H) 单位：m | 箱底 | 箱 板 厚 度（mm） |  |  |  |  | 箱顶（304） | 吨位 | 数量 | 总价（元）
侧板（从下至上）
|  |  |  | 侧1 | 侧2 | 侧3 | 侧4 | 侧5
2 | 不锈钢水箱 | 2.5*2*2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | / | / | 1.2 | 12.5m³ | 1台
| 基础槽钢 | 10#热镀锌 | [7 empty] | 批 | 1批
3 | 合计
说明：1、以上报价甲方提供水箱基础、施工用电。水箱只包含板材及槽钢、含管口附件材料（不锈钢SUS304）。
2、不锈钢水箱板材采用：不锈钢SUS304-2B，焊丝采用ER308、HOCr21Ni10不锈钢焊丝进行焊接，符合GB9684《不锈钢食品容器卫生标准》、板材的厚度误差符合国标。
3、消防水箱保温材料为3cm橡塑，外包201不锈钢厚度0.5mm（实测0.33mm）；
4、以上报价含材料费、设计费、税费、运输费、卸货费、安装费、措施费、规费、管路改造、调试费、质保期内的维护费、利润等所有费用。